|  | # 第１章 総則 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Ⅰ．総則 |  |  |  |  |  |
|  | # 第２章 性能基準 |  |  |  |  |  |
| - １ | # Ⅰ．通則 1．適用範囲 住宅の浴室、洗面所、台所、洗濯機置き場等の複数カ所へ給湯を行うことができる電気を熱源とした給湯機で、以下の各要件を満たしているものに適用する。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2．用語の定義 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 構成 構成は表－１とする。 表－１ 注）構成の別 ●：(必須構成部品)住宅部品として基本性能上、必ず創部されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：(セットフリー部品)必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 ［共通］ a) 取付下地の確認 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 機器本体・操作部品（リモコン）・端末機器（アダプター等）の取り付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 機器本体から引込口電源まで及びリモコンまでの標準配線の取り付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 給水・給湯配管の機器本体への取り付け並びに建物側の配管との接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 風呂加熱機能付給湯機にあっては、風呂加熱用配管の機器本体への取り付け並びに浴槽側の循環アダプター又は風呂アダプター（風呂加熱用配管と浴槽との取合い部品）との接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | f) 配管内蔵型にあっては、機器内の給水・給湯用絶縁配管の接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6．寸法 構成部品は、設置場所の建物や配管との取り合いについて配慮されたものであること。 ＜例示仕様＞ ① 配管接続径 配管接続径は以下の通りとする。 給水・給湯………………Ｒ3／4（20A) 又はＲ1／2（15A) 排水……………………Ｒ3／4（20A) 又はＲ1／2（15A) ② 配管位置 配管位置は、図－１によるものとする。 図－１ 配管位置（注：斜線部は機器側配管口のセンターの入るゾーンとする） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 機器特性 1) 貯湯タンクの保温性能 貯湯タンクの保温性能は、「保温性能試験」を行い、13時間放置後の湯温が沸き上がり湯温－13℃以上であること。 ＜試験：JIS C 9219:2005（貯湯式電気温水器）の9.2.14「保温性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 風呂加熱機能 ① 保温式の湯温 保温作動時の湯温は、浴槽に40±２℃の湯を張った後、保温動作に入る付近の温度まで浴槽湯温を下げて保温運転を行い運転停止後、最初の湯張り時との温度差が２Ｋ以内であること。 ＜試験：BLT EH-01「風呂加熱機能試験の(1)保温式の湯温試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | ② 高温水供給式の出湯温度 高温水供給式の出湯温度は、取扱説明書にて指示している高温水の出湯条件に基づき貯湯タンク内の水を沸き上げ、規定の間隔及び採湯量にて出湯した後、風呂加熱機能を作動させたとき、出湯温度が80℃（許容差－２Ｋ）以上であること。 ＜試験：BLT EH-02「風呂加熱機能試験の(2)高温水供給式の出湯温度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 3) 沸き上がり湯温・湯量の設定 沸き上がり湯温又は湯量の設定は可変であること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 貯湯量 貯湯量は150Ｌ以上であること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5) 最高使用圧力 最高使用圧力は100kPa以下（高圧力型にあっては、100kPaを超え200kPa以下）であること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6) 消費電力 ① 定格消費電力 定格消費電力は10kＷ以下で使用できること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 消費電力 消費電力は、「消費電力試験」を行い、定格消費電力に対する許容差は±5％以内であること｡ ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.3「消費電力試験」＞ | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 7) エネルギー効率 ① 加熱性能・エネルギー効率 加熱性能は、ヒーターによる沸き上がり湯温が表示値の±5Ｋ､かつ90℃を超えないこと。また､エネルギー効率は90%以上であること｡ ＜試験：BLT EH-24「電気温水機の加熱性能・エネルギー効率試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b) 自動機能 ① 湯張り水位及び温度 湯張り水位および温度は、自動湯張り運転を２回繰返し作動させたとき、１回目との水位差が３㎝以内かつ温度差が２Ｋ以内であること。 ＜試験：BLT EH-03「自動機能試験の(1)湯張り水位・温度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | ② 足し湯作動時の水位 足し湯作動時の水位は、自動湯張りの運転停止後、足し湯動作に入る付近まで浴槽水を排水し、自動足し湯運転を作動させたとき、自動湯張り時との水位差が３㎝以内であること。 ＜試験：BLT EH-04「自動機能試験の(2)足し湯作動時の水位試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | ③ 保温作動時の湯温 保温作動時の湯温は、自動湯張りの運転停止後、保温動作に入る付近の温度まで浴槽湯温を下げ、自動保温運転を作動させたとき、自動沸き上げ時との温度差が２Ｋ以内であること。 ＜試験：BLT EH-05「自動機能試験の(3)保温作動時の湯温試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | c) 出湯性能の安定性 貯湯タンク内を満水にした状態で定格電圧に等しい電圧を加え連続して８時間、又は自動温度調節器が作動した後、ヒーターの電源を切り、規定の間隔・採湯量にて出湯した後、最終採湯湯温が貯湯量200Ｌ未満は沸き上がり湯温－25℃以上、貯湯量200Ｌ以上は沸き上がり湯温－20℃以上であること。 ＜試験：BLT EH-06「使用性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機能的な抵抗力及び安定性の確保 a) 取付部の強度 機器本体の取付部及び取付部品は、給湯機を施工説明書で指示している固定方法にて固定し、満水等の荷重に達するまで重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加えたとき、破損及び著しい変形がないこと。 ＜試験：SHASE-G 2008-2015「貯湯式給湯器転倒防止対策ガイドライン」静的荷重試験＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b) 機器本体の強度 ① 耐水圧 機器本体は、「水道用器具－耐圧性能試験方法」に基づき試験を行い、漏れ及びその他の異常がないこと。また、高圧力型電気給湯機にあっては、「水道用器具－耐圧性能試験方法」に基づき、水圧は最高使用圧力の２倍、保持時間10分間とし試験を行い、漏れ及びその他の異常がないこと。 ＜試験：JIS S 3200-1:1997「水道用器具―耐圧性能試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | ② 負圧強度 機器本体は、機器を標準の設置状態に設置し、所定の負圧（階下給湯又は機器の２次側にポンプを設置する等により機器が負圧になる条件に基づく圧力）を機器に加えたとき、変形及び破損がないこと。 ＜試験：BLT EH-19「負圧強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 操作性 1) 操作部は、操作方法が容易で、高齢者、子供等を含めて誤操作による危険が生じないように工夫されたものであること。なお、メインリモコン（台所リモコン）には、浴室リモコンの湯温選択の優先機能を解除する目的のスイッチ等を設けてはならない。また、音で報知する機能を有する操作部については、適切な音であること。 ＜例示仕様＞ ① 操作部は以下による。 ⅰ) 電源表示又はヒーター通電表示があること。 ⅱ) 電源（運転）スイッチの入・切の操作方向は次による。 ⅲ) 能力切替、温度調節及び時間設定時におけるレバー、ダイヤル等の操作方向及び回転方向は次による。また、ＬＥＤ表示はこれに準ずる ② 操作部は、次の機能を有すること。 ＜機器本体の操作部＞ ⅰ) 電源表示機能（深夜電力対応型以外の温水器のみ） ⅱ) 通電表示機能（深夜電力対応型以外の温水器のみ） ⅲ) リモコンレスの給湯機にあっては、沸き上げ湯温又は湯量の選択機能（リモコンレスの温水器のみ） ③ 台所リモコンにあっては、次の機能を有すること。 ⅰ) 貯湯タンク内の残湯量表示機能 ⅱ) 沸き上げ湯温又は湯量の選択機能(選択式のみ) ⅲ) 給湯温度の選択機能（設定湯温式のみ） ④ 浴室リモコンにあっては、次の機能を有すること。 ⅰ) 風呂加熱機能の運転 ⅱ) 設定湯温式にあっては、給湯温度の選択機能（設定湯温式のみ） ⅲ) 設定湯温式にあっては、給湯温度選択の優先機能（設定湯温式のみ） ⑤ 設定湯温式にあっては、次の機能を有すること。 ⅰ) 少なくとも60℃を超える温度に給湯温度を設定したとき、高温表示される機能 ⅱ) 給湯温度選択の優先機能の解除後には、給湯温度設定が60℃以下になる機能 ⅲ) 給湯温度設定に寄与していない他のリモコンにも、給湯温度設定値が表示される機能 ⅳ) 給湯温度選択の際使用者が意図しなければ、60℃を超える給湯温度設定ができない機能 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | b) 具備すべき安全装置等 破壊、破損、水質汚染、その他の事故に配慮し、使用上の安全を具備すること。なお、高圧力型電気給湯機の安全装置の性能・試験方法は、日本電機工業会自主基準 JEMA-Hd077「小規模ボイラー安全装置通則（電気温水器）によること。 ＜例示仕様＞ 以下の安全装置を具備すること。 ① 異常圧力によるタンク、機器通水部の破壊防止のための逃がし弁等 ② 空だきによる機器破損防止のための空だき安全装置等 ③ ケーシングの異常過熱による事故防止のための過熱防止装置等 ④ 湯温の異常高温化による事故防止のための温度過昇防止装置等 ⑤ 漏電による事故防止のための漏電遮断器、アース端子 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 高温水供給式の火傷防止対策 1) 温水停止後の浴槽内湯温確認 規定の浴槽が空の状態で追いだき機能の操作を開始したときに、温水供給が５Ｌ以内で停止し、かつ浴槽内の湯温が60℃以下となること。 ＜試験：BLT EH-10「温水停止後の浴槽内湯温確認試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 浴室リモコンの追いだき機能操作部には、「誤操作防止を考慮した機構」を有すること。 ＜例示仕様＞ ① １秒以上のスイッチの長押し ② 複数のスイッチの同時押し | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 浴室リモコンには、追いだき機能作動時の「火傷防止のための表示等」の機能を有すること。 ＜例示仕様＞ ① 「高温」であることの表示 ② 高温水の｢湯温｣の表示 ③ 音声又は音による警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 電気的安全性 1) 絶縁抵抗 絶縁抵抗は、第三者性を有する機関等において「絶縁抵抗試験」を行い、１ＭΩ以上であること。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.4「絶縁抵抗試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 耐電圧 耐電圧は、第三者性を有する機関等において「耐電圧試験」を行い、１分間耐えること。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.5「耐電圧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 3) 漏れ電流 漏れ電流は、「漏れ電流試験」を行い、１mＡ以下であること ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.6「漏れ電流試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 4) 注水絶縁［屋外型のみ］ 注水絶縁は、第三者性を有する機関等において「注水絶縁試験」を行い、絶縁抵抗が１ＭΩ以上で、かつ、耐電圧に耐えること。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.7「注水絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 5) 平常温度 平常温度は、「平常温度試験」を行い、測定箇所の温度が表－２の値以下で、漏れ電流は１mＡ以下、絶縁抵抗は１ＭΩ以上であり、かつ、耐電圧に耐えること。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.8「平常温度試験」＞ 表－２ 各部の温度 測 定 箇 所; 温 度. 整流体; セレン製のもの; ７５. ゲルマニウム製のもの; ６０. シリコン製のもの; １３５. 巻線; Ａ種絶縁のもの; １００. Ｅ種絶縁のもの; １１５. Ｂ種絶縁のもの; １２５（１２０）. Ｆ種絶縁のもの; １５０（１４０）. Ｈ種絶縁のもの; １７０（１６５）. 使用中に人が操作する取っ手; 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの; ５５. その他のもの; ７０. 点滅器などのつまみおよび押しボタン; 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの; ６０. その他のもの; ７５. 外郭; ８５. 試験品を置く木台の表面; ９０. 備考１．基準周囲温度は、30℃とする。 ２．括弧内の数値は、電動機の巻線に適用する。 ３．組込み形のものは、組み込んだ状態で測定を行う。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | e) 温度ヒューズ 温度ヒューズを有する場合は、「温度ヒューズ試験」を行い、定格動作温度と測定温度との差が±７Ｋであること。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.12「温度ヒューズ試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | f) 温度過昇防止器 温度過昇防止器を有する場合は、「温度過昇防止器試験(1)及び(2)」を行い、(1)の試験にあっては、開路したときの温度の平均値が設定温度に対して、その差が±15Ｋであること。また、(2)の試験にあっては、各部に異常がなく、かつ開路したときの温度の平均値が試験前の平均値に対して±５％であること。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.11「温度過昇防止器試験（1)・（2)」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | g) 交流電源を使用する機器の電気的安全性の確保 1) 瞬時停電 定格電圧印加中に0.05、0.1、0.2、0.5、1.0秒間の各瞬時停電を加えたとき、誤動作その他異常のないこと。 ＜試験：BLT EH-11「瞬時停電試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 瞬時電圧低下 定格電圧印加中に定格電圧の50％の電圧を0.1、0.5、1.0、2.0、3.0秒間加えたとき、誤動作その他異常のないこと。 ＜試験：BLT EH-12「瞬時電圧低下試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 3) 静電気 前面板の電装品付近及びリモコンの各部に静電容量500PF、放電抵抗150Ωにて、正及び負の極性を変え５kVの電圧を３回以上加えたとき、誤動作その他異常のないこと。 ＜試験：BLT EH-13「静電気試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 4) 筐体設置放電 アース接続された筐体に静電容量500PF、放電抵抗150Ωにて、正及び負の極性を変え15kVの電圧を筐体の各側面（５面）の１面につき各３点以上の場所に３回以上（１面、計９回）加えたとき、誤動作その他異常のないこと。 ＜試験：BLT EH-14「筐体設置放電試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 5) 電源雑音 定格電圧印加中に電源部に1.5kVの電圧をパルス幅１マイクロ秒、0.05マイクロ秒、繰返し周期は100Hzを３秒間加えたとき、誤動作その他異常のないこと。 ＜試験：BLT EH-15「電源雑音試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 6) 衝撃電圧耐性 交流100V及び200V電源に波頭長1.2マイクロ秒、波尾長50マイクロ秒にて電源線路間にあっては5kV、電源線路とアース間にあっては10kV電圧を正及び負の極性を変えて３回以上加えたとき、誤動作その他異常のないこと。 ＜試験：BLT EH-16「衝撃電圧耐性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 7) 衝撃電流耐性 交流100V及び200V電源に波頭長8マイクロ秒、波尾長20マイクロ秒にて電源線路間にあっては250A、電源線路とアース間にあっては500A電流を正及び負の極性を変えて３回以上加えたとき、誤動作その他異常のないこと。 ＜試験：BLT EH-17「衝撃電流耐性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 8) 放射電磁界 機器の操作部を任意に操作し、或いは、自動装置部が作動したとき、近接したテレビ及びラジオの妨害となるような連続的な雑音がないこと。 ＜試験：BLT EH-18「放射電磁界試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | h) 逃し弁 逃し弁は、「吹き始め圧力試験」、「吹き止り圧力試験」、「耐圧性能試験」、「耐寒性能試験」、「耐久性能試験」、「浸出性能試験」を行い、JIS B 8414:2004（温水機器用逃し弁）の「5.性能」で規定する性能を満たすこと。 ＜試験：JIS B 8414:2004（温水機器用逃し弁）の10.2「吹き始め圧力試験」、10.3「吹き止り圧力試験」、10.4「耐圧性能試験」、10.5「耐寒性能試験」、10.6「耐久性能試験」、10.7「浸出性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | i) 減圧弁 減圧弁は、「設定圧力試験」、「開放流量試験」、「圧力特性試験」、「逆流防止性能試験」、「耐圧性能試験」、「耐寒性能試験」、「耐久性能試験」、「浸出性能試験」を行い、JIS B 8410:2004（水道用減圧弁）の「5.性能」で規定する性能を満たすこと。 ＜試験：JIS B 8410:2004（水道用減圧弁）の10.2「設定圧力試験」、10.3「開放流量試験」、10.4「圧力特性試験」、10.5「逆流防止性能試験」、10.6「耐圧性能試験」、10.7「耐寒性能試験」、10.8「耐久性能試験」、10.9「浸出性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | j) 耐凍結性能 耐凍結性能は、機器を通常の使用状態のとおり設置並びに配管し、規定量まで20±2 ℃の水を満水にした後、所定の水抜き方法にて水抜きを行い、－５℃以下の温度（供給する地域の実情にあわせた最低温度）にて８時間保ち、その後、同温度条件下で再通水したとき、各部に漏れ・変形がなく、かつ使用上支障がないこと。 ＜試験：BLT EH-20「耐凍結性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 a) 出湯水の水質 水道直結式のもの及び飲用を目的とするものの出湯水は、「水道用器具－浸出性能試験方法」により試験を行い、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成9年厚生省令第14号）の基準を満たすこと。 ＜試験：JIS S 3200-7:2004「水道用器具―浸 出性能試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b) レジオネラ症防止 沸き上げ湯温は、60℃未満に設定ができず、かつ自動式の場合は60℃未満に選択されないものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 a) 異常温度 異常温度は、「異常温度試験」を行い、外郭の温度が150℃以下で供試品又は木台が燃焼する恐れがなく、かつ絶縁抵抗は0.1ＭΩ以上であること。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.9「異常温度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b) 保温材の難燃性 保温材は、「保温材の難燃性試験」を行い、燃えつきることなく、かつ残炎時間は10秒以内であること。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.20「保温材の難燃性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a) 貯湯タンクの耐食性 貯湯タンクの耐食性は、「タンクの耐食性試験(ａ)及び(ｂ)」、を行い、連続した溝状の組織が生じず、かつ割れが生じないこと。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.17「タンクの耐食性試験(ａ)・(ｂ)」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b) ケーシングの耐食性 1) 塩水噴霧 ケーシングの塗装金属部分は、JIS Z 2371:2015（塩水噴霧試験方法）により塩水噴霧を連続500時間行い、塗膜のふくれ、割れ、剥がれ及び錆がないこと。 ＜試験：BLT EH-21「塩水噴霧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 塗膜の付着性［ケーシングが塗装してある場合］ ケーシングの塗装金属部分は、試験片の塗膜をカッターナイフで下地面に達するまで碁盤目状（間隔2mm、縦・横に７本 の線を交差させ36の升目を作る。）に切り、セロハン粘着テープを碁盤目に圧着し、長手方向に剥がし、塗膜の剥がれがないこと。 ＜試験：BLT EH-22「塗膜の付着性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | c) 発熱体の耐食性 発熱体の耐食性は、発熱体の材質がステンレス鋼製のものにあっては「発熱体の耐食性試験(ａ)及び(ｂ)」、またステンレス鋼製以外のものにあっては「発熱体の耐食性試験(ｃ)」を行い、材質に応じて次の基準を満たすこと。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.18「発熱体の耐食性試験(a)・(ｂ)・(ｃ)」＞ ① 発熱体の材質がステンレス鋼製のものにあっては、連続した溝状の組織が生じず、かつ割れが生じないこと。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | ② 発熱体の材質がステンレス鋼製以外のものにあっては、著しい腐食が生じないこと。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | d) 発熱体の過負荷 発熱体の過負荷は、「発熱体の過負荷試験」を行い、電熱線(帯)の断線がないこと。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.19「発熱体の過負荷試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | e) 高温水遮断機能部の耐久性[スプリング式高温水遮断機能部を有する場合] 1) 耐水圧 遮断時水圧を0.3MPa{3.06kgf/cm２}かけたときに、各部に漏れや変形がないこと。ただし、キャップねじ部及び弁部からの漏れは除く。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 繰り返し強度 浴槽が空の状態で通常の追いだき機能の操作を行ない、遮断動作を1000回繰り返した後、再度、通常の追いだき機能の操作をした場合、５Ｌ以内で高温水供給が停止し、かつ各部に漏れや変形がないこと。ただし、キャップねじ部及び弁部からの少量の漏れは除く。 ＜試験：BLT EH-23「高温水遮断機能部の耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | f) 自動温度調節器 自動温度調節器は、「自動温度調節器試験」を行い、各部に異常がなく、かつ、次の基準を満たすこと。 ＜試験：JIS C 9219:2005の9.2.10「自動温度調節器試験＞ ① 試験前の測定値の平均値は、設定温度に対して±５Ｋであること。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | ② 試験後の測定値の平均値は、試験前の平均値に対して±５Ｋであること。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） | （付加認定基準選択の場合は必須） |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択> 図書 |  | □ |  |  |
|  | 1.4.2 住宅部品のライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 b) 小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e) 表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。 f) 地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 e) 当該住宅部品を設置するために使用する接着剤、シーリング剤等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を、設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa）又はb）により生産管理が行われていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー ⅱ) 作業標準 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ① 工程の管理 ⅰ) 商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に応じ、一定の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として別に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1) ヒーター式 発熱体 ３年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | タンク ５年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 1).以外の部分又は機能（施工の瑕疵を含む) ２年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ＜免責事項＞ １ 住宅用途以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 ９ 消耗部品の消耗に起因する不具合 10 電気･給水の供給トラブル等に起因する不具合 11 指定規格以外のガス･電気等を使用したことに起因する不具合 12 熱量変更に伴う調節等 13 給水・給湯配管の錆び等異物流入に起因する不具合 14 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 a) 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 将来の製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)について明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、製品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等の情報を明示していること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 a) 次の内容が設計図書に記載されていること。 1) 外形寸法及び質量 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 給水、給湯、排水配管接続口径及び取り出し位置 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 次のような施工方法・納まり等に関する事項について適切に定められていること。 a) 施工の範囲及び手順 1) 取り付け下地の確認 | 図書 | □ |  | ・限定的 ・標準的 |  |
|  | 2) 機器本体、操作部品及び端末機器(アダプター等)の取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 機器本体から引込口電源まで及び操作部品までの標準配線の取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 給水・給湯管の機器本体への取付け及び建物側の配管との接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5) 風呂加熱機能付き給湯機にあっては、風呂加熱用配管と機器本体への取付け及び浴槽側の循環アダプター又は風呂アダプター（風呂加熱配管と浴槽との取り合い部品をいう）との接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6) 配管内蔵型にあっては、機器内の給水・給湯管の接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 7) 取付後の検査 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 施工上の留意事項等 1) 取り付け下地の確認方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 取り合い部分についての標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 必要な特殊工具及び施工上の留意点 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 施工上の条件 ① 設置形態により必要となる延長管等を含む延長限界（長さ、曲り） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 風呂加熱機能付き給湯機にあっては、風呂加熱用搬送配管等の標準延長 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ 風呂加熱用搬送配管の誤接合に対する注意事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 関連工事の留意事項 1) 取付下地の要件及び施工方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 機器本体、弁類等からの排水に対する間接排水の確保及び必要な排水口空間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 当該部品の施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な注意事項及び禁止事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 製品に関する次の基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 風呂加熱機能 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 適用電力制度 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) ヒーター容量 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 給水・給湯接続管径、風呂配管接続径（風呂加熱機能付き） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 質量(満水時の質量及び貯湯量) | 図書 | □ |  |  |  |
|  | f) 消費電力 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | g) 最大使用圧力 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | h) 各種寸法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | i) 追いだき機能付給湯機で自動機能を有するものの、各機能の組合せ。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | j) 高温水供給式の場合の｢高温水供給式｣である旨の表示。給湯機で自動機能を有するものの、各機能の組合せ。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | k) 高温水供給式の場合の｢高温水供給式｣である旨の表示。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 高温水供給式の場合、追いだき機能作動時に浴槽の湯が増える等の使用上の留意点が記載されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5) 高温水供給式の場合、火傷防止に対する警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 7) 日常の点検方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 8) 凍結防止の方法（水抜き方法など） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 9) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 10) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 11) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険･損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 使用上の注意ラベルを貼る場合は、その内容、表示方法が適切ではがれにくいこと。なお、高温水供給式の場合、火傷防止に対する警告が浴室リモコンの表面又は浴室リモコン近傍に貼付するシール等に明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a)「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 品質保証に関する事項 1)施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2)保険の付保に関する事項 ①当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ②施工説明書等で指示された施工方法に適合する方法で施工を行なったものは、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | Ⅲ．付加基準 （電気給湯機(ヒートポンプ式)） (環境の保全に寄与する特長) a) Ⅰ．通則1．適用範囲は、電気を駆動源とした給湯機を対象とする。 |  |  |  |  |  |
|  | b) Ⅰ．通則３．構成のについては、表－3に示す構成部品を有すること。 表－３構成部品 注)構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) Ⅰ．通則5.施工の範囲については、次を具備すること。 1) ヒートポンプユニットから貯湯ユニットまでのヒートポンプ用熱交換循環配管の接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) Ⅱ．要求事項1.1機能の確保6)消費電力については、次を具備すること。 1) 消費電力及び加熱性能 ①ヒートポンプの加熱性能及び消費電力 ヒートポンプの加熱性能は、夏期及び冬期を想定した条件下で、沸き上げ運転を行い、夏期、冬期ともに表示された能力の95％以上であること。また、そのときのヒートポンプの消費電力は、夏期、冬期ともに表示された消費電力の110％以下であること。 ＜試験：BLT EH-25「電気ヒートポンプ式給湯機の加熱性能･消費電力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | ②低温時の加熱性能 低温時において、貯湯タンク容量の1／2に当たる採湯を行った際の湯温が、沸き上げ湯温設定温度の-10℃以上で、かつ、90℃を超えないこと。 ＜試験：BLT EH-07「電気ヒートポンプの低温時の加熱性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | e) Ⅱ．要求事項1.1機能の確保7)エネルギー効率については、次のいずれかを具備すること。 1) APF（年間給湯効率）が3.0以上であること。 ＜試験：日本冷凍空調工業会規格JRA4050：2007R（家庭用ヒートポンプ給湯機）＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2)JIS C 9220「家庭用ヒートポンプ給湯機」に基づく年間給湯効率が2.8以上、ふろ保温機能を有する場合については、年間給湯保温効率が2.7以上であること。 ＜試験：JIS C 9220：2011（家庭用ヒートポンプ給湯機）7.2「年間給湯保温効率及び年間給湯効率の算出のための試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | f) Ⅱ．要求事項1.1機能の確保については、次を具備すること。 1) 貯湯ユニット及びヒートポンプユニットの騒音 貯湯ユニット及びヒートポンプユニットの騒音レベルは、標準運転状態で、機器より１ｍ離れた位置での騒音を測定し、等価騒音レベルが48dB(A)以下であり、かつ、表示された騒音レベルに対して+3dB以下であること。 ＜試験：BLT EH-08「熱源機の騒音レベル試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | g) Ⅱ．要求事項１．住宅部品の性能等に係る要求事項、1.4 環境に対する配慮は、必須要求事項とする。 | 前出の「１．４環境に対する配慮」を必須とする |  |  |  |  |
|  | h) Ⅱ．要求事項2.2.1適切な品質保証の実施b)無償修理保証の対象及び機関については、次を具備すること。 1）無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に応じ、それぞれ次に定める年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として別に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 ① 熱交換器、コンプレッサー 3年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 貯湯タンク 5年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③ ①、②以外の部分又は機能(施工の瑕疵を含む) 2年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | i) Ⅱ．要求事項3.1基本性能に関する情報提供については、次を具備すること。 1) エネルギー効率等 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) ヒートポンプユニットの運転音 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | j) Ⅱ．要求事項3.4施工に関する情報提供a)施工の範囲及び手順については、次を具備すること。 1) 熱源機から熱交換器までのヒートポンプ用熱交換循環配管及びヒートポンプ用冷媒配管の接続 | 図書 | □ |  |  |  |