|  | 第１章総則 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |  |
|  | 第２章性能基準 |  |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．通則 １.適用範囲 暖房又は暖冷房をするシステムのうち、暖房用に循環又は暖房用に循環及び給湯用に温水を供給するJIS１号灯油を燃料とした熱源機を対象とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | （２.用語の定義） |  |  |  |  |  |
|  | ３．部品の構成 構成部品は表－１による。 注)構成の別 ●：(必須構成部品)住宅部品として基本性能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：(セットフリー部品)必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ４．材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する主要材料が明確にされていること。明確にするにあたり、公的な規格に基づく材料については、その規格名称等を明示し、それ以外の材料については、その材料が類似の規格で定める性能と同等以上であることが証明できること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ５.施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 a)取付け下地の確認 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b)機器本体、給排気部品、操作部品及び端末機器の取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c)機器本体から建物側電源まで及び操作部品までの標準配線の取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d)給水配管、給湯配管及び灯油配管の機器本体への取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e)排気筒又は給排気筒の機器本体への取付け及び排気トップ又は給排気トップへの接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | f)追いだき機能付熱源機の場合にあっては、追いだき用配管の機器本体への取付け及び循環アダプタへの接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | （６.寸法） |  |  |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 石油熱源機の要求性能は、「優良住宅部品認定基準(暖・冷房システム)」による他、次による。 1.住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1機能の確保 a)機器特性(暖房運転時の性能) 1)暖房能力 暖房出力は、所定の試験装置（質量法又は流量計法等）又はこれらと同等の装置で、JISS3031:20096.1.8本試験及び所定の条件（暖房出口温度を75～85℃、あるいは製造業者の指定する温度として、暖房戻り口温度が暖房出口温度よりも15～25℃低くなるように流量調節弁を操作する）にて必要諸元を測定し、暖房出力を算定し、定格出力（最大）の95％以上であること。ただし、寒冷地用や不凍液使用の場合は、表示暖房出力に対し±10％以内であること。 ＜試験：BLTHSB-a-201「暖房出力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2)消費電力 消費電力試験を実施し、表示消費電力に対し±10％以内であること。 ＜試験：JISS3031:2009｢消費電力試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 3)暖房熱効率 暖房熱効率は、定格出力に適する熱交換器を用い、ポンプ能力最大で運転し、製造者の指定するシステムの最高循環水温度・温度差になるように設定し次による。 ①1缶1水路(暖房用) 暖房出力の貯湯量に対する比が、貯湯量1L当たり1.16kW以上のものは、定格出力時80％以上、1/4部分出力時70％以上、貯湯量1L当たり1.16kW未満のものは、定格出力時75％以上、1/4部分出力時65％以上であること。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | ②1缶2水路(暖房・給湯用) 給湯回路の水通路に水が流れるのを感知して、自動的に燃焼を開始し水を加熱するものは、定格出力時80％以上、1/4部分出力時70％以上、給湯回路の水に圧力が加わった状態で湯温に関連して、自動的に燃焼を開始し水を加熱するものは、定格出力時75％以上、1/4部分出力時65％以上であること。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | ③寒冷地用や不凍液使用の場合 表示暖房熱効率に対し±10％以内であること。 ＜試験：JISS3031石油燃焼機器の試験方法通則＞ ＜試験：JHIAS-3021油だき温水ボイラ検査基準「暖房効率」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 4)騒音(暖房運転時の性能) 運転騒音は、「騒音試験」を行い、定格暖房出力5.8kW以下のものは、強燃焼45dB(A)以下であること。定格暖房出力5.8kWを越えるものは、強燃焼54dB(A)以下であること。 ＜試験：JISS3031:2002の26｢騒音試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b)異音・振動 機器の始動時・停止時、弁等の作動時並びに熱変形・流水・ウォーターハンマ等による異音の発生や振動等が少ないようにしてあること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c)対応性 1)機器容量（能力）及びバリエーション 能力配分及び強弱等の調節段階は、住宅の間取り、居室の面積及び地域性等、各種の条件に対応できるよう、シリーズ・バリエーション及び選択構成部品等の設定がされていること。また、他の住宅部品との整合性についても工夫されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2安全性の確保 1.2.1機械的な抵抗力及び安定性の確保 石油熱源機の機械的な抵抗力及び安定性の確保は、「優良住宅部品認定基準(石油給湯機)」、のⅡ1.2.1の規定による。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.2使用時の安全性及び保安性の確保 石油熱源機の使用における安全性並びに保安性の確保は、「優良住宅部品認定基準(石油給湯機)」の1.2.2の規定による他、次による。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | a)荷重・外力 1)地震時の転倒防止用支持金物は、別添１「具備すべき支持金物・支持金物の強度基準」の強度基準に適合していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2)標準的な支持方法が施工説明書等に明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b)操作性 1)寒冷地用は、給湯回路の水抜きが機器前面の操作で行えること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c)防火（熱）及び燃焼性 熱源機は、出火、類焼、爆発、火傷、有害ガス発生などの危険がなく、安全で安定した燃焼性能を持つよう対策が講じられていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.3健康上の安全性の確保 石油熱源機の健康上の安全性の確保は、「優良住宅部品認定基準(石油給湯機)」のⅡ.1.2.3の規定による。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.4火災に対する安全性の確保 石油熱源機の火災に対する安全性の確保は、「優良住宅部品認定基準(石油給湯機)」のⅡ.1.2.4の規定による。但し、「給湯機」は「熱源機」と読み替える。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.3耐久性の確保 石油熱源機の耐久性の確保は、「優良住宅部品認定基準(石油給湯機)」のⅡ.1.3の規定による。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4環境に対する配慮 （この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2石油熱源機のライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a)再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b)調達ガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.2製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a)製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 b)小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c)製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d)工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1)調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること 2)調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e)表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。 f)地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.3施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a)梱包材料の使用量を削減していること。 b)再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 c)梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 d)梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 e)当該住宅部品を設置するために使用する接着剤、シーリング剤等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を、設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.4使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a)室内設置される部分については、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量が少ない材料を用いていること。 b)待機消費電力の削減を図っていること。 c)使用時の騒音の発生を低減していること。 d)省エネ運転を促す仕組みを持っていること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.5更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a)解体・撤去時に周辺環境に悪影響を及ぼさない取外し方法が施工説明書、解体説明書等に記載されていること。 b)躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.6処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場 合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制する為、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 b) 廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理が行われていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 品質管理 次の掲げる方法により品質管理が行われていること。 - a) 製造・加工・検査の方法 当該製品の製造設備、加工設備、検査設備及び検査方法が規定されている場合は、当該設備及び方法により製造、加工及び検査が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - b) 社内規格の整備 次に掲げる事項について、社内規格、作業手順書、作業指示書等（以下、「社内規格等」という。）が整備され、適切に運用されていること。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査及び保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 購買品（原材料を含む）の管理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 工程(作業)ごとの管理項目及びその管理方法、及びその検査方法並びに作業方法に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅳ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅴ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅵ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - c) 工程の管理 ⅰ) 製造又は加工及び検査が工程ごとに社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録、管理図を用いる等必要な方法によってこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び予防措置が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - d) 製造設備又は加工設備及び検査設備の管理 製造設備又は加工設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格等に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - e) 外注管理 外注管理が社内規格等に基づいて適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - f) 苦情処理 苦情処理が社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - g) 品質保持に必要な技術的生産条件の確保 ⅰ) 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1適切な品質保証の実施 a)保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b)無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む。）に応じ、次の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1)無償修理保証の対象及び期間 ①温水熱源機器の熱交換器の瑕疵3年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ②1)以外の部分又は機能2年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2)免責事項 ①住宅用途以外で使用した場合の不具合 ②ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ③メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ④メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ⑤建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ⑥海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ⑦ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ⑧火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 ⑨消耗部品の消耗に起因する不具合 ⑩ガス･電気･給水の供給トラブル等に起因する不具合 ⑪指定規格以外のガス･電気等を使用したことに起因する不具合 ⑫熱量変更に伴う調節等 ⑬給水・給湯配管の錆び等異物流入に起因する不具合 ⑭温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合 ⑮指定規格以外の熱媒を使用したことに起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.2確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a)定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b)将来の製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c)保守管理性 1)機器等の交換、補修、清掃、点検等が容易に行えるよう工夫されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2)機器等の交換については、互換性に対しても工夫されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3)電気制御系統については、端子台等で安全装置などの点検及び部品交換が可能なこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3.2補修及び取替えへの配慮 a)構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b)主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1)住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2)1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c)取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d)住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1相談窓口の整備 a)消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b)消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.2維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 a)メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b)メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c)有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d)緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.3維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3適切な施工の担保 2.3.1適切なインターフェイスの設定 給排気部の寸法、各配管の接続径については、「優良住宅部品認定基準(石油給湯機)」による他、次による。 a)機器は、配管の取り出し位置及び形状については、JISA4412:1994[住宅用冷暖房ユニット]に基づき外形寸法を設定すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保 a)次のような施工方法・納まり等に関する事項について適切に定められていること。 1)施工の範囲及び手順 ①取付け下地の確認 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ②機器本体、給排気部品、操作部品及び端末機器の取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③機器本体から建物側電源まで及び操作部品までの標準配線の取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④給水配管、給湯配管及び灯油配管の機器本体への取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑤排気筒又は給排気筒の機器本体への取付け及び排気トップ又は給排気トップへの接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑥追いだき機能付熱源機の場合にあっては、追いだき用配管の機器本体への取付け及び循環アダプタへの接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑦取付け後の検査 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2)施工上の留意事項等 ①取付け下地の確認方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ②取り合い部分についての標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③必要な特殊工具及び施工上の留意点 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④強制循環の追いだき配管の誤接合に対する注意事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑤施工上の条件 ⅰ)設置形態により必要となる延長管等を含む延長限界（長さ・曲り） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ)建物側電源までの標準配線長さ | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ)追いだき機能付給湯機にあっては、追いだき搬送配管等の標準延長 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅳ)端末機器と接続できる機器にあっては、端末機器に対する必要条件 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3)関連工事の留意事項 ①取付下地の要件及び施工方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ②その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b)当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c)標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納 まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3情報の提供に係る要求事項 3.1基本性能に関する情報提供 石油熱源機の基本性能に関する情報は、「優良住宅部品認定基準(石油給湯機)」のⅡ3.1による他、次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報等が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a)暖房出力 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b)暖房熱効率 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c)石油消費量 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d)制御性能 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e)凍結防止対策 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.2使用に関する情報提供 「優良住宅部品認定基準(石油給湯機)」のⅡ3.2による。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.3維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a)製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b)取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c)有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d)消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.4施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a)「2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b)品質保証に関する事項 1)施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2)保険の付保に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ①当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ②施工説明書等で示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求ができることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |

|  | Ⅲ．付加基準 1．環境の保全に寄与する特長を有する石油熱源機についての付加基準 石油熱源機で、環境の保全に寄与する特長を有するものとして認定するものについては、次を満足すること。 a)Ⅱ．要求事項 １．住宅部品の性能等に係る要求事項、1.1 機能の確保、3)暖房熱効率は、次によること。なお給湯熱効率については、「優良住宅部品認定基準(石油給湯機)」のⅢ.付加基準による。 1)暖房熱効率 暖房運転時の暖房熱効率は、定格出力に適する熱交換器を用い、ポンプ能力最大で運転し、製造者の指定するシステムの最高循環水温度・温度差になるように設定し、運転中のガス消費量、ガス発熱量、冷却水量及び冷却水の出入り口温度から求め、定格出力時86％以上であり、かつ、1/4部分出力時70％以上であること。 ＜試験：JIS S 3031 石油燃焼機器の試験方法通則＞ ＜試験：JHIA S-3021 油だき温水ボイラ検査基準 暖房効率＞ | 試験 | □ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b)Ⅱ．要求事項の1.4環境に対する配慮は、必須要求事項とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c)Ⅱ．要求事項の３．情報の提供に係る要求事項、2.3適切なインターフェイスの設定2)施工上の留意事項等は、次によること。 1)取付下地の要件及び施工方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2)給排水管の位置と接続口径 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3)ドレン配管の施工方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4)その他関連工事の用件 | 図書 | □ |  |  |  |