|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．総則 1. 適用範囲 暖房又は冷暖房するシステムのうち、暖房用に循環又は暖房用に循環及び給湯用に温水を供給する電気を主熱源又は駆動源とした熱源機を対象とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2. 用語の定義) |  |  |  |  |  |
|  | 3. 部品の構成 構成部品は表－１による。 表－１ 構成部品 注)構成の別 ●：住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。（必須構成部品） ○：必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。（セットフリー部品） △：必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。（選択構成部品） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料は、名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 【全タイプ共通】 a) 機器本体・操作部品（リモコン）の取り付け 1) 取付け下地の確認 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 機器本体の取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 操作部品（リモコン）の取り付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 機器本体から引込口電源まで及びリモコンまでの標準配線の取り付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 【ヒートポンプ式】 b) 貯湯タンクから熱源機までのヒートポンプ用熱交換循環配管の接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 貯湯タンクから熱源機までの電源配線及び信号配線の接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 【給湯機能付】 d) 給水・給湯配管の機器本体への取り付け並びに建物側の配管との接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 【風呂加熱機能付】 e) 風呂加熱用配管の機器本体への取り付け並びに浴槽側の循環アダプター又は風呂アダプター（風呂加熱用配管と浴槽との取り合い部品）との接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (6. 寸法) |  |  |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 電気熱源機の性能は「優良住宅部品認定基準(暖・冷房システム)」による他、以下の各項目による。 1.1 機能の確保 a) 機器特性 1) 貯湯タンクの保温性能 貯湯タンクの保温性能は、「保温性能試験」を行い、13時間放置後の湯温が沸き上がり湯温－13℃以上であること。 ＜試験：JIS C 9219:2011（貯湯式電気給湯機）の8.2.14「保温性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 風呂加熱機能【風呂加熱機能付】 ｢優良住宅部品認定基準（電気給湯機）｣のⅡ 1.1 a ) 2)の規定による。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 3) 自動機能【風呂加熱機能付】 ｢優良住宅部品認定基準（電気給湯機）｣のⅡ 1.1 b ) の規定による。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 4) 使用性能【給湯機能付】 ｢優良住宅部品認定基準（電気給湯機）｣のⅡ 1.1 c ) の規定による。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 5) 給湯機能付熱源機の低温時の加熱性能【ヒートポンプ式】 低温時において、貯湯タンク容量の１／２に当たる採湯を行った際の湯温が、沸き上げ湯温設定温度の－10℃以上で、かつ90℃を超えないこと。 ＜試験：優良住宅部品性能試験方法書(電気給湯機)別冊BLT EH-07「電気ヒートポンプの低温時の加熱性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 6) 電気熱源機の加熱性能・エネルギー効率【ヒータ式】 ヒータ式電気熱源機の加熱性能は、ヒータによる沸き上がり湯温が表示値の±５Ｋ、かつ90℃を超えないこと。また、エネルギー効率は90%以上であること。 ＜試験：BLT EH-24｢電気温水器の加熱性能・エネルギー効率試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 7) 熱源機の消費電力【ヒータ式】 ヒータ式電気熱源機の消費電力は、｢消費電力試験｣を行い、定格消費電力に対する許容差が±５％以内であること。 ＜試験：JIS C 9219：1993の8.2.3｢消費電力試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 8) ヒートポンプの加熱性能・消費電力【ヒートポンプ式】 ヒートポンプの加熱性能は、夏期及び冬期を想定した条件下で、沸き上げ運転を行い、夏期、冬期ともに表示された能力の95％以上であること。また、そのときのヒートポンプの消費電力は、夏期、冬期ともに表示された消費電力の１１０％以下であること。 ＜試験： BLT EH-25｢電気ヒートポンプ式給湯機の加熱性能・消費電力試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 9) 熱源機のエネルギー効率【ヒートポンプ式】 ヒートポンプ式熱源機のエネルギー効率（夏期及び冬期の平均）は、ヒートポンプ式の場合は200％以上であること。 ＜試験： BLT EH-26｢電気ヒートポンプ式給湯機のエネルギー効率試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 10) 熱源機の騒音【ヒートポンプ式】 ヒートポンプ式熱源機の騒音レベルは、標準運転状態で、機器より１ｍ離れた位置での騒音を測定し、等価騒音レベルが55dB(A)以下で、かつ表示された騒音レベルに対し＋3dB以下であること。 ＜試験： BLT EH-08「熱源機の騒音レベル試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 11) 運転騒音【ヒータ式】 運転騒音は、定格運転において、所定の位置・運転状態に設定し、JIS C 1502に規定する普通騒音計（Ａ特性）で騒音レベルを測定し、屋内設置型は35dB(A)以下であること。また、屋外設置型は45dB(A)以下であること。 ＜試験：JIS S 3031：1996の26｢騒音試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b) 異音・振動 機器の始動・停止時、弁等の作動時並びに熱変形・流水・ウォーターハンマ等による異音の発生及び振動等を低減させるような工夫がされていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 対応性 1) 機器容量（能力）及びバリエーション 能力、能力配分及び強弱等の調節段階は、住宅の間取り、居室の面積及び地域性等、各種の条件に対応できるよう、シリーズ、バリエーション及び選択構成部品等の設定がされていること。また、他の住宅部品との整合性についても工夫されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 温度制御 循環する温水の温度や流量が容易に可変できること。【電気ヒータ式】 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 電気熱源機の機械的な抵抗力・安定性の確保は、｢優良住宅部品認定基準（電気給湯機）｣のⅡ 1.2.1の規定による。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 【暖房専用熱源機】 電気熱源機の使用における安全性並びに保安性の確保は、｢優良住宅部品認定基準（電気給湯機）｣のⅡ 1.2.2 a) ～ j) の規定による。なお、屋内設置型についてはj) を除く。また、具備すべき安全装置等は、破壊、破損、その他の事故に配慮し、使用上の安全を確保すること。 a) 安全装置 以下の安全装置等を具備していること。 1) 異常圧力による機器破損防止のための安全弁 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | 2) 空だきによる事故を防ぐための装置 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) システム内の温水の異常高温による事故を防ぐための装置 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 漏電による事故を防ぐための漏電遮断器、アース端子 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 【給湯機能付熱源機】 給湯機能付電気熱源機の使用における安全性並びに保安性の確保は、｢優良住宅部品認定基準（電気給湯機）｣のⅡ 1.2.2の規定による。 b) 使用上の安全性 1) 操作性 電気熱源機の操作性は、｢優良住宅部品認定基準（電気給湯機）｣のⅡ 1.2.2 a) の規定による。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | 2) 火傷防止 ① 高温部での火傷防止に対して配慮されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 火傷による危険表示等が本体に添付されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 漏洩等対策 温水、熱媒、電気などの配管の脱落、変形、破損、詰まりなどで、漏洩が生じないよう対策が講じられていること | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 給湯機能付電気熱源機の健康上の安全性の確保は｢優良住宅部品認定基準（電気給湯機）｣のⅡ 1.2.3の規定による。 | 図書 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 電気熱源機の火災に対する安全性の確保は、｢優良住宅部品認定基準（電気給湯機）｣のⅡ 1.2.4の規定による。 a) 防火（熱）及び燃焼性 熱源機は、出火、類焼、爆発、火傷、有害ガス発生等の危険がなく、安全で安定した燃焼性能を持つよう対策が講じられていること。 | 図書 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 電気熱源機の耐久性の確保は、｢優良住宅部品認定基準（電気給湯機）｣のⅡ 1.3の規定による。なお、屋内設置型についてはb)を除く。また、暖房専用熱源機については6)を除く。 | 図書 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2 電気熱源機のライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b) 調達ガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 b) 小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e) 表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。 f) 地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 e) 当該住宅部品を設置するために使用する接着剤、シーリング剤等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を、設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 室内設置される部分については、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量が少ない材料を用いていること。 b) 待機消費電力の削減を図っていること。 c) 使用時の騒音の発生を低減していること。 d) 省エネ運転を促す仕組みを持っていること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 解体・撤去時に周辺環境に悪影響を及ぼさない取外し方法が施工説明書、解体説明書等に記載されていること。 b) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 材料ごとの分離が容易であること。 b) 再資源化が容易な材料を使用していること。 c) 種類ごとに材料名の表示があること。 d) 再資源化を実施していること。 e) 鉛はんだを使用しないなど、廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | ＜選択＞ 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理が行われていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 品質管理 次の掲げる方法により品質管理が行われていること。 - a) 製造・加工・検査の方法 当該製品の製造設備、加工設備、検査設備及び検査方法が規定されている場合は、当該設備及び方法により製造、加工及び検査が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - b) 社内規格の整備 次に掲げる事項について、社内規格、作業手順書、作業指示書等（以下、「社内規格等」という。）が整備され、適切に運用されていること。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査及び保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 購買品（原材料を含む）の管理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 工程(作業)ごとの管理項目及びその管理方法、及びその検査方法並びに作業方法に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅳ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅴ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅵ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - c) 工程の管理 ⅰ) 製造又は加工及び検査が工程ごとに社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録、管理図を用いる等必要な方法によってこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び予防措置が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - d) 製造設備又は加工設備及び検査設備の管理 製造設備又は加工設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格等に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - e) 外注管理 外注管理が社内規格等に基づいて適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - f) 苦情処理 苦情処理が社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - g) 品質保持に必要な技術的生産条件の確保 ⅰ) 品質管理が計画的に実施されていること。 ⅱ) 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 ⅲ) 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む。）に応じ、次の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1) 温水熱源機器の熱交換器の瑕疵 3年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 室外ユニットの熱交換器及びコンプレッサーの瑕疵 3年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 暖冷房放熱器等の熱交換器の瑕疵 3年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 搬送部の瑕疵 5年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5) 電気熱源機の貯湯タンクの瑕疵 5年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6) 電気熱源機のヒーター及び熱交換器の瑕疵 5年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 7) 1)から6)以外の部分又は機能 2年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 免責事項 １ 住宅用途以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合 ９ 消耗部品の消耗に起因する不具合 10 電気・給水の供給トラブル等に起因する不具合 11 指定規格以外のガス・電気等を使用したことに起因する不具合 12 熱量変更に伴う調節等 13 給水・給湯配管の錆等異物流入に起因する不具合 14 温泉水・井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合 15 指定規格以外の熱媒を使用したことに起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3 適切な維持管理への配慮 給湯機能付電気熱源機の維持管理、交換の容易性の確保は、｢優良住宅部品認定基準（電気給湯機）｣のⅡ 2.2.3の規定による。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 将来の製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 保守管理性 1) 機器等の交換、補修、清掃、点検等が容易に行えるよう工夫されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 機器等の交換については、互換性に対しても工夫されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 他の住宅部品、建築構造体等とのインターフェイスが適切であること。 a) 機器本体の寸法形状は、適切であること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 構成部品は、設置場所の建物や配管との取り合いについて配慮されたものであること。 1) 配管接続口径 【全タイプ共通】 温水（往き・還り共） Ｒ３／４（２０Ａ）又はＲ１／２（１５Ａ） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 【給湯機能付】 給水・給湯 Ｒ３／４（２０Ａ）又はＲ１／２（１５Ａ） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 排水 Ｒ３／４（２０Ａ）又はＲ１／２（１５Ａ） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 配管位置 配管位置は、図－１－ａ，ｂによるものとする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 機器と搬送部材の接合のための作業は、機器点検面側から行なうなど対策が講じられていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 操作面以外は、他の建築構成材と取り合うよう設定されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 a) 次のような施工方法・納まり等に関する事項について適切に定められていること。 1) 施工の範囲及び手順 【全タイプ共通】 ① 機器本体・操作部品（リモコン）の取付け ⅰ) 取付け下地の確認 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 機器本体の取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 操作部品（リモコン）の取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅳ) 機器本体から引込口電源まで及びリモコンまでの標準配線の取付け | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 取付け後の検査 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 【ヒートポンプ式】 ③ 貯湯タンクから熱源機までのヒートポンプ用熱交換循環配管の接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④ 貯湯タンクから熱源機までの電源配線及び信号配線の接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 【給湯機能付】 ⑤ 給水・給湯配管の機器本体への取付け並びに建物側の配管との接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 【風呂加熱機能付】 ⑥ 風呂加熱用配管の機器本体への取付け並びに浴槽側の循環アダプター又は風呂アダプター（風呂加熱用配管と浴槽との取り合い部品）との接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 施工上の留意事項等 【全タイプ共通】 ①取付下地の確認方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ②現場での取付手順、必要な特殊工具、施工上の留意点 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ③取付後の検査 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ④標準的な機器本体の固定方法の手順 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⑤機器本体、弁類等からの排水に対する間接排水の確保並びに必要な排水口空間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 【風呂加熱機能付】 ⑥風呂加熱用搬送配管の誤接合に対する注意事項及び延長限界（長さ・曲がり）等を含む設置形態による施工上の条件 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 関連工事の留意事項 ① 取付下地の要件及び施工方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 当該部品の施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な注意事項及び禁止事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 少なくとも次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。なお、k)については、浴室リモコンの表面又は浴室リモコン近傍に貼付するシール等により、提供されること。 a) 暖房出力 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 暖房効率 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 消費電力 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 運転騒音 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 制御性能 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | f) 各種寸法（リモコン寸法を含む） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | g) 設置場所 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | h) 凍結防止対策 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | i) 風呂加熱機能付熱源機で自動機能を有するものはその組合せ | 図書 | □ |  |  |  |
|  | j) 追いだき機能作動時に浴槽の湯が増える等の使用上の留意点(高温水供給式） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 【全タイプ共通】 a) 少なくとも次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法（貯湯タンク内の沸き上げ湯温選択の方法、暖房能力の調節方法等） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6) 凍結防止の方法（水抜き方法など） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 7) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 8) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 9) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b）暖房運転の一定時間停止を伴なう料金体系が選択された場合、補助暖房が必要となるケースがあることを取扱説明書等に記載すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 【風呂加熱機能付】 e) 高温水供給式は、火傷防止に対する警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | f) 使用上の注意ラベルを貼る場合は、その内容、表示方法が適切ではがれにくいこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 少なくとも次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書により、施工者に提供されること。 a) 「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ② 施工説明書等で指示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |