|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．総則 1. 適用範囲 暖房又は暖冷房をするシステムのうち、暖房用に循環又は給湯用に温水を供給する都市ガス又は液化石油ガスを燃料とした熱源機を対象とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2. 用語の定義) |  |  |  |  |  |
|  | 3. 部品の構成 構成部品は表－１による。 表－１ 構成 ＊1.吸収式の熱源機器は、ガス吸収式冷温水器 ＊2.灯油配管は石油熱源機を使用の場合で、油タンクが石油熱源機に組み込まれている場合を除く。 注）構成の別 ●：(必須構成部品)住宅部品として基本性能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：(セットフリー部品)必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化したもの、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として以下のとおりとする。 a) 取付け下地の確認 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 配管等の取付 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 熱源機、放熱器等との接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (6. 寸法) |  |  |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 搬送部材(配管)の性能は、「優良住宅部品認定基準(暖・冷房システム)」による他、次による。 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 配管の保温 1) 温水配管の保温 室温及び温水配管への水温･水量を試験条件に示した数値に設定し、ならし運転後に室温、水温、水量を測定し、放熱係数が表示値の±10％以内であること。 ＜試験：BLT HS B-c-101｢温水配管の保温性試験｣＞ | 図書 試験 | □ □ |  |  |  |
|  | b) 配管の損失水頭 1) 温水配管の損失水頭 温水配管の水量を試験条件に示した数値に設定し、各流量時の水銀マノメータの読みから損失水頭を算出し、表示損失水頭の±10％以内であること。 ＜試験：BLT HS B-c-102｢温水配管の損失水頭試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 配管の水密・耐圧性 1) 温水配管の耐圧性 配管に0.098MPaの水圧をかけ、水漏れ及び異常がないこと。 ＜試験：BLT HS B-c-103｢温水配管の耐圧性試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 温水コンセント用部材の水密性 温水コンセント本体を治具で固定し、熱源機側温水配管に0.196MPaの水圧を2分間かけ、漏れがないこと。また、この状態で温水ゴム管をU字型に接続した温水プラグを差し込み、各接続部からの漏れがないこと。プラグについては、ゴム管接続部側から49kPaの水圧をかけ、漏れがないこと。 ＜試験：BLT HS B-c-104｢温水コンセントの漏水試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 3) 分配器具の耐水圧 分配器具に0.49MPaの水圧をかけ、水漏れ及び異常がないこと。 ＜試験：BLT HS B-c-108｢分配器具の水圧試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 荷重・外力 水、冷媒などの配管は、想定される各種の荷重、衝撃力、地震力、熱応力などにより、変形、脱落、破損、漏洩などが生じないよう、材料の選択が適切で、支持・固定・変位吸収処理などの対策が講じられていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 形状・加工状態 身体に触れる部分は鋭利な突起等がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | c) 操作性 温水コンセント部品は、次によること。 1) 温水コンセントと温水プラグの装着操作力 温水コンセント本体を、温水プラグ接続口が側面にくるようにして治具で固定し、ゴム管等の搬送部材のついていない温水プラグの中心部にプッシュプルゲージを押し当て徐々に力を加え、温水プラグが温水コンセント本体に完全に接続されるまでの最高の力をプッシュプルゲージから読みとり、５回繰り返した平均が98N以下であること。 ＜試験：BLT HS B-c-105「温水コンセントと温水プラグの装着操作力試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 温水コンセントと温水プラグの脱着操作力 温水プラグを温水コンセントに完全に差し込んだ状態で接続口が側面に来るように本体を垂直に治具で固定し、プッシュプルゲージを脱着用レバーに引っかけて徐々に引っ張り、温水プラグの接続用ロック板がはずれるまでの最高の力をプッシュプルゲージから読みとり、５回繰り返した平均が39.2N以下であること。 ＜試験：BLT HS B-c-106「温水コンセントと温水プラグの脱着操作力試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 3) 温水コンセントの閉止部の操作トルク 温水コンセントを垂直に治具で固定し、水抜き操作つまみを取り外して操作軸にトルクドライバーを差し込み、徐々に力を加えて回転し、閉止部の当たりまで完全にまわりきるまでの最高のトルクをトルクドライバーから読みとり、５回繰り返した平均が39.2N以下であること。また、回転はなめらかであること。 ＜試験：BLT HS B-c-107「温水コンセントの閉止部の操作トルク試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | （1.2.3 健康上の安全性の確保） |  |  |  |  |  |
|  | （1.2.4 火災に対する安全性の確保） |  |  |  |  |  |
|  | （1.3 耐久性の確保） |  |  |  |  |  |
|  | （1.4 環境に対する配慮） |  |  |  |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 （2.1 適切な品質管理の実施） |  |  |  |  |  |
|  | （2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保） |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 a) 温水コンセントは、設置場所の建物や配管との取合いについて配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 機器との配管接続口径は、「優良住宅部品認定基準（ガス給湯機）」の別添２「配管接続口径・接続位置」に対応できること | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 配管サイズ | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 材質 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) 使用温度・圧力 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | d) 圧力損失 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | e) 放熱係数(保温材付の場合) | 図書 | □ |  |  |  |
|  | f) 使用水質 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | （3.2 使用に関する情報提供） |  |  |  |  |  |
|  | （3.3 維持管理に関する情報提供） |  |  |  |  |  |
|  | （3.4 施工に関する情報提供） |  |  |  |  |  |