|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．通則 1.適用範囲 受水槽を介して、陸上ポンプ又は水中ポンプにより住宅等に直接給水するシステムで、圧力タンク又はポンプ回転数等により圧力制御するものに適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (2．用語の定義) |  |  |  |  |
|  | 3．部品の構成 a) 構成は表－１～４による。 表－１ 給水ポンプシステムの構成 | 図書 | □ |  |  |
|  | 表－２ 制御盤･制御機器の構成 | 図書 | □ |  |  |
|  | 表―３ 制御盤表示部の表示内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 表－４ 標準システム付属品の構成 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4.材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5.施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 給水ポンプシステムの組立・据付までとし、配管・配線との接続については施工の範囲外とする。ただし、システム付属品として含まれる配管・配線については施工の範囲内とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (6.寸法) |  |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 手動運転 手動運転によりポンプの作動は良好であること。 ＜試験：BLT PS-01「手動運転試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 自動運転 1) 始動・停止 ポンプの始動・停止は、自動運転により良好に行われること。また、始動時の電圧変動が10％以内であること。 ＜試験：別冊BLT PS-02「自動運転試験」(1)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 自動順次運転 自動順次運転により、ポンプが順次切り替わること｡ ＜試験：BLT PS-02「自動運転試験」(2)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 自動並列導入･解列運転 自動並列導入･解列運転は、ポンプ１台運転状態で流量を増加させ並列導入運転を行い、次に流量を減少させ解列運転を行い、これを繰り返し行い、自動並列導入・解列が良好に行えること。 ＜試験：BLT PS-02「自動運転試験」(3)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4) 給水圧力変動 ① 圧力タンク制御 圧力タンク制御方式の場合の給水圧力変動は、以下の性能を満たすこと。 ＜試験：BLT PS-02「自動運転試験」(4)＞ ⅰ) 定常運転時の圧力変動は、目標とする制御圧力の±５％以内であること。 ⅱ) 並列導入・解列時の圧力変動は、目標とする制御圧力の±10％以内であること。また、復帰時間は５秒以内であること。 ⅲ) ポンプ１台運転の始動・停止時の圧力変動は、目標とする制御圧力の±20％以内であること。また、復帰時間は５秒以内であること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | ② ポンプ回転数制御又はその他の制御 ポンプ回転数制御又はその他の制御の場合の給水圧力変動は、以下の性能を満たすこと。 ＜試験：BLT PS-02「自動運転試験」(4)＞ ⅰ) 定常運転時の圧力変動は、目標とする制御圧力の±５％以内であること。 ⅱ) 並列導入・解列時の圧力変動は、目標とする制御圧力の±20％以内であること。また、復帰時間は10秒以内であること。 ⅲ) ポンプ１台運転のポンプ始動に伴う圧力低下は、始動圧力の20％以内であること。また、復帰時間は10秒以内であること。 ⅳ) ポンプ１台運転のポンプ停止に伴う圧力変動は、停止時に圧力上昇するものにあっては、その圧力上昇は、昇圧開始前の圧力の30％以内であること。なお、停止時に圧力上昇しないものにあっては、停止から再始動するときの圧力低下が20％以内であること。また、復帰時間は10秒以内であること。 ⅴ) 単独・交互運転で過渡運転時の始動・停止後の圧力変動は目標とする制御圧力の±５％以内であること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | c) メーターに与える影響 ポンプの影響によるメーターの器差εが、計量法関係規則で定める水道メーターの（使用公差―検定公差）以内であること。 ＜試験：BLT PS-03「メーターに与える影響の測定」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d) 空気自動補給機構及び自動排気弁の作動 大型圧力タンクには、空気自動補給機構及び自動排気弁を備え、圧力タンクに適正な空気を補給し、過剰な空気の排出が可能なものであること。また、透明管により目視で確認することにより、圧力タンクより給水中に空気が流出していないことが認められること。 ＜試験：BLT PS-04「空気流出試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | e) 機構作動 以下の各々の機構が確実に作動すること。 ＜試験：別冊BLT PS-05「機構作動試験」＞ 1) 表示灯の点灯・消灯 2) 電磁（電子）開閉器及び各種スイッチの開閉 3) 電磁（電子）開閉器類の過負荷引きはずし 4) 各継電器類の作動 5) 計装器類の作動 | 試験 | □ |  |  |
|  | f) シーケンス シーケンスに基づいて、インターロック引きはずし、警報、表示灯、計装が異常なく作動すること。 ＜試験：BLT PS-06「シーケンス試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | g) 停電時運転 システム付属品としてエンジンを有する場合は、停電を自動的に感知し、エンジンによる自動運転が行え、かつ50％以上の給水が可能なこと。また、復電時には、自動的に通常電源に切り替わること。 ＜試験：BLT PS-07「停電時運転試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | h) 全負荷 手動運転により全負荷をかけ、システム構成機器に異常が生じないこと。 ＜試験：BLT PS-08 「全負荷試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | i) 吸込運転時の落水防止 1) 圧力タンク制御方式 吸込運転対応のもので、ポンプ停止時に人為的に落水状態に操作し、補水槽の作動が確実に行えること。なお、給水の保圧を目的とした小型圧力タンクを用いているシステムの場合は、フート弁の作動が確実に行えること。また、過少水量運転を10分間断続させ、落水しないこと。 ＜試験：BLT PS-09「吸込運転時の落水防止試験」(1)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) ポンプ回転数制御方式 吸込運転対応のもので、変速ポンプ１台運転時における過少水量運転時（ポンプが締切運転時で過熱防止装置が作動している状態とする。）を10分間断続させ、キャビテーション現象がなく、かつその後の揚水が可能であること。 ＜試験：BLT PS-09「吸込運転時の落水防止試験」(2)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | j) 騒音 陸上ポンプの騒音レベルは、定格負荷の運転状態で、機器より１ｍ離れた位置での騒音を測定し、住環境に影響を及ぼすような著しい騒音がないこと。 ＜試験：BLT PS-10「騒音試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | k) 振動 定格負荷の運転状態で、住環境に影響を及ぼすような著しい振動がないこと。 | 現物 | □ |  |  |
|  | l) 操作性 操作盤は見やすく、かつ操作しやすいこと。 | 現物 | □ |  |  |
|  | m) 電源への影響 ポンプ運転時において電源に影響を及ぼさないようにするためのリアクトル、ノイズフィルター等を付けることができるものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | n) 電気的外来雑音による影響 電気的外来雑音による影響を受けないように、リアクトル、サージアブソーバー等の対策が講じられていること｡ | 図書 | □ |  |  |
|  | o) 屋外カバー又は屋外対応制御盤 屋外カバー又は屋外対応制御盤は、じょうろノズルから１ｍの距離の鉛直真上から60°以内のあらゆる方向から９ｌ／min（水圧はノズルの噴流高さ２ｍ）で10分間散水し、散水後、運転状態に支障がなく、かつ制御盤内への水の浸入がないこと。 ＜試験：BLT PS-11「散水試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | p) 圧力検出装置 1)圧力発信器又は圧力伝送器の精度は、最大計測値の±1.5％以内のものであること｡ | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)圧力開閉器の検出精度は、標準設定値に対し±0.05MPa以内のものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | q) 流量検出装置 1)フローリレーの精度は、最大流量の±10％以内のものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)流量スイッチの精度は、設定値の±30％以内のものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | r) 圧力タンク 圧力タンクは、給水管内に空気が流出しない構造とし、容量は、ポンプ1台あたりの始動頻度が最多の状況において、小型圧力タンクは30回/ｈ以下(ただし、単独運転のものは除く。)、大型圧力タンクは12回/ｈ以下に抑えられるものであること。なお、始動頻度の算定は、設定停止圧力点における流量によるものとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | s) 電動機の効率 定格出力0.75kw以上の三相誘導電動機は、JIS C 4213：2014(低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ)の｢7.3効率｣の基準を満足したものであること。ただし、水中ポンプは除く。 | 図書 | □ |  |  |
|  | t) マンホールの開口面積[受水槽一体型の場合] 受水槽がマンホールを有する場合、マンホールは、作業員が出入りするのに十分な開口面積を有すること。ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことのできる小規模な給水タンクは除く。 ＜例示仕様＞ マンホールは、直径600㎜以上の円が内接することができるものとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | u) 内はしご及び外はしごの幅[受水槽一体型の場合] 受水槽がはしごを有する場合、内はしご及び外はしごは、作業員が上り下りするのに十分な幅であること。 ＜例示仕様＞ 内はしご及び外はしごの幅は、300㎜以上であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | v) 水密性[受水槽一体型の場合] 受水槽本体に、水漏れがないこと。 ＜試験：JIS A 4110:1989（追補：2008）（ガラス繊維強化ポリエステル製一体式水槽）の7.3.7「漏水｣＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | w) 底板及び天井板の排水性[受水槽一体型の場合] 底板には排水勾配をとると共に排水口を設け、内部の水が排出できること。また、天井板にも排水勾配をとり、雨水及び清掃時の洗浄水が溜まらないこと。 | 現物 | □ |  |  |
|  | x) 通気性[受水槽一体型の場合] 受水槽の通気口は本体内の通気を確保するのに十分なものであること。なお、防虫網等に虫の死骸が詰まりにくい構造とすること。また、一般地での積雪時に通気口が塞がりにくいものであること。 ＜例示仕様＞ 通気口（通気カバーを用いるタイプの場合は、カバー下端部）から天井面までは100㎜以上確保されたものであること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 凍結防止 凍結防止装置を有するものは、給水を停止させた状態で、－10℃の環境に４時間継続放置し、凍結防止装置が確実に作動し、かつ各部より水漏れ、破損がないこと。また、その後再度給水し、各部より水漏れ等の異常がないこと。 ＜試験：BLT PS-12「凍結防止試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 夏期の温度上昇による影響 屋外対応タイプは、夏期晴天日の最高気温30℃以上の風の弱い日に、最大使用水量時及び５分間運転―１分間停止設定時（不可能な場合は、最高運転頻度時）に、システム構成機器に異常が生じないこと。 ＜試験：BLT PS-13「夏期の温度上昇による影響試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) システムと一体になっている受水槽及びそれぞれの固定方法は、予想される荷重・外力に対して十分な強度を有するものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 受水槽本体及び各部位の固定方法の耐荷重・外力[受水槽一体型の場合] 受水槽本体及び各部位の固定方法は、想定される荷重・外力に対して十分な強度を有し、強度設計は「別添1」の「強度設計基準」に定める計算方法により構造計算を行い、作用応力が許容応力を超えない設計であること。なお、耐震性及びスロッシングを考慮した構造のものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 内はしご及び外はしごの強度[受水槽一体型の場合] 受水槽の内はしご及び外はしごは十分な強度を有し、堅固に取り付けられたものであること。 | 現物 | □ |  |  |
|  | f) 満水時のたわみ[受水槽一体型の場合] 周壁及び底板は、「満水時のたわみ｣の試験を実施し、以下の判定基準を満たすこと。 ＜試験：JIS A 4110: 1989の7.3.8「満水時のたわみ｣＞ 1)ＦＲＰ水槽、鋼板水槽（一体型、パネル型)又はステンレス水槽（パネル型） ①周壁のたわみ ・円筒形又は球形：本体高さの0.5％以下 ・角形：本体高さの1.0％以下 ②底板のたわみ ・円筒形又は角形：架台の最小支持間隔の2.5％以下 2)ステンレス水槽（一体型） ①周壁のたわみ ・本体高さの1.5％以下 ②底板のたわみ ・架台の最小支持間隔の3.0％以下 | 試験 | □ |  |  |
|  | g) 管取出し口の強度[受水槽一体型の場合] 管取出し口は、「取出し口の強度｣の試験を行い、水漏れがないこと。 ＜試験：JIS A 4110: 1989の7.3.9「取出し口の強度｣＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | h) ＦＲＰの引張り強さ【ＦＲＰ水槽】[受水槽一体型の場合] ＦＲＰの引張り強さは、「引張強さ」の試験を行い、59MPa以上であること。 ＜試験：JIS K 7165:2008（プラスチック－引張特性の求め方－第５部：一方向繊維強化プラスチック複合材料の試験条件）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | i) ＦＲＰの曲げ強さ【ＦＲＰ水槽】[受水槽一体型の場合] ＦＲＰの曲げ強さは、「曲げ強さ」の試験を行い、78MPa以上であること。 ＜試験：JIS K 7055:1995（廃止基準）（ガラス繊維強化プラスチックの曲げ試験方法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | j) ＦＲＰの曲げ弾性率【ＦＲＰ水槽】[受水槽一体型の場合] ＦＲＰの曲げ弾性率は、｢曲げ弾性率」の試験を行い、5.9GPa以上であること。 ＜試験：JIS K 7055:1995（廃止基準）（ガラス繊維強化プラスチックの曲げ試験方法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | k) ＦＲＰのガラス繊維含有率【ＦＲＰ水槽】[受水槽一体型の場合] ＦＲＰのガラス繊維含有率は、「ガラス繊維質量含有率」の試験を行い、質量比で25％以上あること。 ＜試験：JIS K 7052:1999（ガラス繊維強化プラスチックの繊維含有率測定方法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | l) ＦＲＰのバーコル硬さ【ＦＲＰ水槽】 ＦＲＰのバーコル硬さは、「バーコル硬さ」の試験を行い、30以上であること。 ＜試験：JIS K 7060:1995（ガラス繊維強化プラスチックのバーコル硬さ試験方法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 電気的安全性 1) 絶縁抵抗 主回路及び制御回路において500Ｖ絶縁抵抗計で、①各導電部と接地された金属部、②各相間の各々の絶縁抵抗値を測定し、２ＭΩ以上であること｡ ＜試験：BLT PS-14「絶縁抵抗試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 耐電圧 主回路及び制御回路において、①各導電部と接地された金属部、②各相間の各々に交流1500Ｖ（定格電圧400Ｖの場合は2000Ｖ、50Ｖ未満の回路については500Ｖ）を印加し、1分間耐えること｡ ＜試験：BLT PS-15「耐電圧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 漏電 ①漏電遮断器を有する場合は、人為的に漏電状態にして、確実に電源が遮断されること。 ＜試験：BLT PS-16「漏電試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ②制御盤外に配線用遮断器又は漏電遮断器を必要とする場合は、システム本体に明示すること。 | 現物 | □ |  |  |
|  | ③制御盤及び電動機は、接地がとれるようなものであること | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 構造上の安全性 1)接触のおそれのある回転部については、防護対策が講じられていること | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)制御盤の扉を閉じた状態で、いかなる充電部も露出していないこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 形状、加工上の安全[受水槽一体型の場合] 周壁及び底板は、満水時にたわみの少ないこと。 | 現物 | □ |  |  |
|  | d) 管取出し口の強度[受水槽一体型の場合] 管取出し口は、水漏れがないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | e) 内はしご及び外はしごの強度[受水槽一体型の場合] 受水槽の内はしご及び外はしごは十分な強度を有し、堅固に取り付けられたものであること。 | 試験 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 a）給水の水質 水質は、「水道用器具―浸出性能試験方法」により試験を行い、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成9年厚生省第14号）の基準を満たすこと。また、単独運転方式のシステムで受水槽付の場合は、受水槽についてもこれによる。 ＜試験：JIS S 3200-7:2004（水道用器具―浸出性能試験方法）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 貯留水への浸出性能[受水槽一体型の場合] ステンレス一体型水槽以外の貯留水への浸出性能は、表－５の判定基準値を満たすこと。 ＜試験：JIS S 3200-7:2004（水道用器具―浸出性能試験方法）＞ 表－５ 貯留水への浸出性能 | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 遮光性[受水槽一体型の場合] ＦＲＰ水槽の遮光性は、「遮光性試験｣を行い、水槽照度率が0.1％以下であること。 ＜試験：JIS A 4110: 1989の7.3.12「遮光性試験｣ | 試験 | □ |  |  |
|  | d) 雨水・汚水の浸入防止[受水槽一体型の場合] 通気口は、雨水が浸入しないものであること。また、マンホール部は雨水や天井板清掃時などの汚水が浸入しないこと。 ＜例示仕様＞ 1)マンホール部は、天井面より100㎜以上立ち上げること。 2)屋外設置対応の場合は、マンホールふたは二重ふた、又は、密閉型（防水型）とすること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | e) 虫の侵入防止[受水槽一体型の場合] 通気口に防虫網を設けるなど、本体内に虫が侵入しないものであること｡ | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 逆流防止[受水槽一体型の場合] 給水タンクの流入口端とオーバーフロー口下端との間には十分な吐水口空間をとり、逆流防止が図られていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 停滞水防止[受水槽一体型の場合] 本体内は、停滞水防止の措置がとられていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (1.2.4 火災に対する安全性の確保) |  |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a) 繰返し作動 繰返し作動は、圧力開閉器、流量開閉器及びフローリレーについては10万回、隔膜式圧力タンクについては50万回の作動繰返しで、各々異常がないこと。 ＜試験：BLT PS-17「繰返し作動試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 耐食性 屋外対応タイプの屋外カバー又は屋外対応制御盤の金属部分は、上面、側面のパネルから採取した試験片２枚に対しJIS Z 2371:2015（塩水噴霧試験方法）による試験を連続500時間行い、割れ、剥がれ、発錆がないこと。 ＜試験：BLT PS-18「塩水噴霧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 塗膜の付着性 屋外対応タイプの屋外カバー又は屋外対応制御盤の塗膜部分は、上面、側面のパネルから採取した試験片２枚を安全カミソリで下地面に達するまで碁盤目状（間隔２mm、縦・横に７本の線を交差させ36のマス目を作る。）に切り、セロハン粘着テープを碁盤目状に圧着し、長手方向に剥がし、塗膜の剥がれがないこと。 ＜試験：BLT PS-19「塗膜の付着性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d) 圧力タンクの内面（接水部）には、ステンレス製を除き、防錆処理を施すこと。なお、大型圧力タンクの防錆処理は、エポキシ樹脂塗装３回塗り以上、膜厚0.4㎜以上とし、ピンホールのないものとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 耐薬品[受水槽一体型の場合] ステンレス水槽以外の水槽の耐薬品性は、「耐薬品性｣の試験を行い、過マンガン酸カリウム消費量が10ppm以下で、蒸発残留物が30ppm以下であること。 ＜試験：JIS A 4110: 1989の7.3.11「耐薬品性｣＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | f) 塗膜の耐久性[受水槽一体型の場合] 1)塗膜の膜厚【鋼板水槽】 鋼板水槽の塗膜の膜厚は、平坦部を試験体材質に適した膜厚計を用い測定し、ナイロン樹脂系の場合は0.25ｍｍ以上で、エポキシ樹脂系の場合は内面0.4ｍｍ以上であること。 ＜試験：BLT PS-20「膜厚試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2)塗膜のピンホール【鋼板水槽】 鋼板水槽の塗膜部分は、内面を放電式ピンホール検知器により、ナイロン樹脂系は1,500Ｖ、エポキシ樹脂系は4,000Ｖの荷電状態で測定し、ピンホールがないこと。 ＜試験：BLT PS-21「ピンホール試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3)塗膜の密着力【鋼板水槽】 鋼板水槽の塗膜の密着力は、沸騰水の中に全面を浸漬し30日間煮沸し、常温まで徐冷した後、以下の基準を満足すること。 ＜試験：BLT PS-22「密着力試験｣＞ ①アセトンで湿らせた綿布で数回拭き、溶剤の臭気が表面から失われるまで乾燥した後、目視により検査し、しわ、割れ、ふくれ、はがれがないこと。 ②塗膜の密着強さは、所定の処理をした後、アルファシアノアクリレート系の接着剤又はこれと同等以上の接着力を有するものを用い、38×12.7×12.7mmの鋼製の角棒で製作した引張り用治具の端面を圧着し、塗膜に治具周辺に沿って基材に達する切込みを入れ、治具を垂直に引張り、塗膜がはがれたときの最大荷重を密着面積で除した値が、1.96MPa{20kgf／cm２}以上であること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | g) 耐候性[受水槽一体型の場合]【鋼板水槽】 鋼板水槽で屋外に設置されるものについては、耐候性に優れた外面上塗り塗装を施していること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | h) ステンレス鋼の耐久性[受水槽一体型の場合]【ステンレス水槽】 ステンレス水槽のステンレス鋼の耐久性は、以下の性能を満たすものであること。 ＜試験：BLT PS-23「ステンレス鋼の耐久性試験｣＞ 1)孔食電位：500mV（vsSCE）以上 2)乾湿繰返し：最大孔食深さが60μｍ以下 3)浸漬試験：錆のないこと ＜例示仕様＞ SUS444以上の耐食性を有するJISで規定するステンレス鋼であること。なお、塗装は施さないものとする。 | 試験 | □ |  |  |
|  | i) 据付金具類の耐久性[受水槽一体型の場合] ボルト、ナット及び据付金具類は、十分な耐久性を有していること。 ＜例示仕様＞ 表－６ ボルト、ナット及び据付金具類の仕様 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2 給水ポンプシステムのライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a)再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b)調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a)製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 b)小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 c)製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 d)工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1)調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること 2)調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 e)表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。 f)地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a)梱包材料の使用量を削減していること。 b)再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 c)梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 d)梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a)躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 b)低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a)廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1)材料ごとの分離が容易であること。 2)再資源化が容易な材料を使用していること。 3)種類ごとに材料名の表示があること。 4)再資源化を実施していること。 b)廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | ＜選択＞図書 | □ |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理が行われていること。 a)ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1)工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ①工場の概要 ⅰ)工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ)工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ)優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ②作業工程 ⅰ)工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ)作業標準 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)品質管理 次の掲げる方法により品質管理が行われていること。 ①製造・加工・検査の方法 当該製品の製造設備、加工設備、検査設備及び検査方法が規定されている場合は、当該設備及び方法により製造、加工及び検査が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ②社内規格の整備 次に掲げる事項について、社内規格、作業手順書、作業指示書等（以下、「社内規格等」という。）が整備され、適切に運用されていること。 a)製品又は加工品（中間製品）の検査及び保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)購買品（原材料を含む）の管理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)工程(作業)ごとの管理項目及びその管理方法、及びその検査方法並びに作業方法に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | d)製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | e)外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | f)苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③工程の管理 a)製造又は加工及び検査が工程ごとに社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録、管理図を用いる等必要な方法によってこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び予防措置が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)作業の条件及び環境が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④製造設備又は加工設備及び検査設備の管理 製造設備又は加工設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格等に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤外注管理 外注管理が社内規格等に基づいて適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑥苦情処理 苦情処理が社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑦品質保持に必要な技術的生産条件の確保 a)品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1適切な品質保証の実施 a)保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、一定の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1)配管類、架台の部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む） ５年 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)電動機、ポンプ本体、制御盤の部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む） ３年（ただし、水中ポンプと陸上ポンプの単独運転方式のもの、契約によるメンテ等が行われていない場合等を除く） | 図書 | □ |  |  |
|  | ＜免責事項＞ １.住宅用途以外で使用した場合の不具合 ２.ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３.メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４.メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５.建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６.海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７.ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８.火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 ９.温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | a)一般に製造・販売・使用されている清掃用具を使用して清掃ができること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)将来の製品や取替パーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a)構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)について明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1)住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、製品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等の情報を明示していること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d)住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a)消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 a)メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d)緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 a)少なくとも次の内容が記載されていること。 1)外形寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)各質量 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3)架台寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 a）次のような施工方法･納まり等に関する事項について適切に定められていること。 1)施工の範囲及び手順 各構成部品の組立及び据付 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)施工上の留意事項等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ①現場での加工・組立て・取付け手順 | 図書 | □ |  |  |
|  | ②必要な特殊工具及び留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③下地の確認、取付け後の検査及び仕上げ | 図書 | □ |  |  |
|  | 3)関連工事の留意事項 その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)当該部品の施工方法･納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)標準的な施工方法･納まりである場合は、標準的な施工方法･納まり等以外の方法について、必要な注意事項及び禁止事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報等が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | a)製品仕様 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)機器構成 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)性能（選定図表） | 図書 | □ |  |  |
|  | d)仕様表 | 図書 | □ |  |  |
|  | e)動作説明 | 図書 | □ |  |  |
|  | f)施工上の注意 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a)次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1)誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3)製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4)使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5)日常の点検方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6)故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7)製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8)消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者へ提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること | 図書 | □ |  |  |
|  | d)使用上の注意ラベルを貼る場合は、その内容、表示方法が適切ではがれにくいこと | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | a)製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)有償契約メンテナンス体制を有している場合の内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d)消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a）「2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)次の品質保証に関する事項を記載した施工説明書が、施工者に提供されること。 1)施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)保険の付保に関する事項 ①当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険･損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ②施工説明書等で指示された施工法を逸脱しない方法で施工を行なった者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅲ．付加基準 1．家事及び労働の負担軽減に寄与する特長を有する給水ポンプシステムについての付加基準 給水ポンプシステムのうち、家事及び労働の負担軽減に寄与する特長を有するものとして認定するものについては、次の要件を満たすこと。 a)Ⅰ．通則 2用語の定義に示す n)通信機能付き給水ポンプシステムに該当する製品であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)Ⅰ．通則 3部品の構成a)表－４ 標準システム付属品に示す「無線通信装置」を必須構成部品とする。なお、当該部品は、無線通信の規格等の変更に対応する更新性に配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）Ⅱ要求性能 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1機能の確保については、以下要件を満たすこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1)運転状況の確認項目は、以下の項目を必須とし、テキストデータ等で出力することが可能であること。 ・機器情報（製造番号、型式等） ・累積運転時間 ・ポンプ始動回数 ・送水圧力 ・運転周波数または回転速度 ・運転電流 ・警報発生情報（警報内容） | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)当該機能を利用するために契約が必要な場合は、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3)通信機能を介して給水ポンプシステム本体の運転制御が可能な場合は、不特定多数の者が利用できない仕組みを有していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d）Ⅱ要求性能 3 情報の提供に係る要求事項 3.3 維持管理に関する情報提供については、次の情報が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1)通信機能に関する使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | ２．高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活ができる社会の実現に寄与する特長を有する給水ポンプシステムについての付加基準 給水ポンプシステムのうち、異常発生を速やかに検知できる機能により高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活ができる社会の実現に寄与する特長を有するものとして、次の要件を満たすこと。 a)Ⅰ．通則 2.用語の定義に示す n)通信機能付き給水ポンプシステム 2)常時監視型給水ポンプシステムに該当する製品であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)Ⅰ．通則 3.部品の構成 a)表－４ 標準システム付属品に示す「無線通信装置」を必須構成部品とする。なお、当該部品は、無線通信の規格等の変更に対応する更新性に配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)Ⅱ要求性能 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1機能の確保については、以下要件を満たすこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1)異常発生時の警報をあらかじめ設定した宛先へ送信できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)当該機能を利用するために契約が必要な場合は、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3)通信機能を介して給水ポンプシステム本体の運転制御が可能な場合は、不特定多数の者が利用できない仕組みを有していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d)Ⅱ要求性能 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等については、次の内容が明確になっていること。 1)通信機能を利用したサービスを実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e)Ⅱ要求性能 3 情報の提供に係る要求事項 3.3 維持管理に関する情報提供については、次の情報が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより提供されること。 1)通信機能に関する使用方法 | 図書 | □ |  |  |