|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．通則 1．適用範囲 住宅・介護施設・福祉施設の居室等のベッドサイドに設置され、主としてトイレへの移動が困難な人の排泄行為の支援を目的とした、腰掛式圧送便器に適用する。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2．用語の定義 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 3．部品の構成 圧送便器の構成は表－１による。 表－１ 構成 注）構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本性能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品に使用する材料は、名称及び該当するJIS 等の規格名称を明確化し、又は、JIS 等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 a)圧送便器の組立て 便器、便座、自動便器洗浄装置、圧送排水ユニット、肘掛け、背もたれ、プレートの組立て、給水ホース、排水ホースの組立て。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 便器と圧送排水ユニットの接続 排水ジョイントを使って便器の排出口と圧送ユニットの流入口の接続。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | c) 本体(給水口)と給水ホースの接続 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | d) 圧送排水ユニットと排水ホースの接続 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | e) 給水管と給水ホースの接続 給水管経路の止水栓の設置及び給水管の分岐金具への給水ホースの接続 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | f) 排水管と排水ホースの接続 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | g) 試運転 施工完了後の試運転 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | h) その他構成部品の取り付け | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 6．寸法 a) 便器の寸法は、JIS A 5207:2022（衛生器具－便器・洗面器類）の6.1「形状・寸法」の重要な寸法に準拠する。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 便器の寸法許容差は、JIS A 5207:2022（衛生器具－便器・洗面器類）の6.2「寸法許容差」による。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | c) 給水ホースの口径は、給水時間や便器の洗浄性能に支障のない寸法とする。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | d) 排水ホースの口径は、排水時に配管内に汚物がつまらず、残らない等円滑に排水できる寸法とする。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 便器及び構成部品の品質 1) 便器の外観およびホースの内外面 ① 便器の外観は、「洗浄面及び見え掛かり面の外観」に倣い、ひび割れ等の存在を許さない欠点がないこと。 ＜試験：JIS A 5207:2022（衛生器具－便器・洗面器類）の7.2.1「洗浄面及び見え掛かり面の外観」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 給水ホース・排水ホースの内外面は滑らかで、使用上有害な傷、割れ等のないこと。 | 現物 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 便器の品質 インキ浸透度は、「インキ浸透度試験」に基づく試験を行い、インキ浸透度が3㎜以下であること。 ＜試験：JIS A 5207:2022（衛生器具－便器・洗面器類）の8.1.1 a)「インキ浸透度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 3) 止水性 便器の止水性は、施工説明書等に基づき接続した状態で、「止水機能試験」に基づく試験を行い、各接続部からの水漏れがないこと。 ＜試験：BLFT PWC-01「止水機能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | b)圧送便器の騒音 本体の洗浄・排出時の騒音は、「便器の騒音試験」に基づく試験を行い、洗浄操作を行ったときのピーク値が65dB(A)以下であること。 ＜試験：BLFT PWC-02「便器の騒音試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | c) 洗浄・排出・搬送 1) 給水流量 ① 給水量は、施工説明書等に基づき接続した状態で、「給水流量試験」に基づく試験を行い、大便器の使用に支障のない時間に給水が終わること。 ＜試験：BLFT PWC-03「給水流量試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 本体への給水流量は、給水圧に対応した調整ができること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2） 洗浄水量 便器の洗浄水量は、「洗浄水量試験」に基づく試験を行い、8.0L以下であること。 ＜試験：BLFT PWC-04「洗浄水量試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 3） 洗浄性能 便器の洗浄性能は、「洗浄性能試験」に基づく試験を行い、洗浄面にインキの跡が残らないこと。 ＜試験：BLFT PWC-05「洗浄性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 4） 排出性能 ① 便器の排出性能は、「排出性能試験」に基づく試験を行い、封水部の汚水入れ替わり率が95%以上であること。 ＜試験：BLFT PWC-06「排出性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 便器の排出性能は、「排出試験」に基づく試験を行い、試験球が汚物粉砕・圧送排水装置内に排出されること。 ＜試験：BLFT PWC-07「排出試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 5）搬送性能 ① 便器の搬送性能は、「便器の搬送性能試験」に基づく試験を行い、残留物が配管内に常時停滞しないこと。 ＜試験：BLFT PWC-08「搬送性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 排水管に所用の勾配を設けることなく配管施工できること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | d) 高齢者・障害者等への配慮 トイレへの移動が困難な人を使用対象者とするため、以下の配慮をすること。 1) 使用にあたり、不安定、無理な姿勢とならないように配慮すること。 | 図書 /現物 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 操作方法の表示の見やすさ、わかりやすさ等に配慮すること。 | 図書 /現物 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 強度 1) 便座の強度は、「便座強度試験」に基づく試験を行い、便座に異常がないこと。 ＜試験：JIS C 9335-2-84：2019（家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 第2-84部：トイレ機器の個別要求事項）の21.101による「便座強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 便蓋の強度 便蓋の強度は、「便蓋強度」に基づく試験を行い、便蓋及び便座に異常がないこと。 ＜試験：JIS A 4424：2024（家庭用及びこれに類する温水洗浄便座―性能測定方法―温水洗浄便座の一般的試験方法）の8.1A「便蓋強度」 | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 3) 背もたれの強度 背もたれを有するものにあっては、静的強度試験を行い、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 ＜試験：CPSA0127「ポータブルトイレの認定基準及び基準確認方法」の「3.強度(3)」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 4) ひじ掛強度 ひじ掛けを有するものにあっては、静的水平力試験及び静的垂直力試験を行い、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 ＜試験：CPSA0127「ポータブルトイレの認定基準及び基準確認方法」の「3.強度(4)」＞ ＜試験：CPSA0127「ポータブルトイレの認定基準及び基準確認方法」の「3.強度(5)」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 5) ホースの強度 給水ホース・排水ホースは、施工説明書等に基づき接続した状態で「ホース強度試験」に基づく試験を行い、給水ホース・排水ホース共に外径の減少率30%以下のこと。 ＜試験：BLFT PWC-09「ホース強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 6) ホース接続部の引張強度 給水ホース・排水ホース、本体を施工説明書等に基づき接続した状態で「引張強度試験」に基づく試験を行い、給水ホース・排水ホース及び接続部に異常がないこと。 ＜試験：BLFT PWC-10「引張強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 7) 給水ホース・排水ホースの耐水圧 ① 給水部 給水ホースと本体を施工説明書等に基づき接続した状態で、「耐水圧試験」に基づく試験を行い、変形、破損、水漏れその他異常のないこと。 ＜試験：BLFT PWC-11「耐水圧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 排水部 排水ホースと本体を施工説明書等に基づき接続した状態で、「耐水圧試験」に基づく試験を行い、変形、破損、水漏れその他異常のないこと。 ＜試験：BLFT PWC-11「耐水圧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 安定性 1) 転倒安定性 ① 前方安定性 本体の前方安定性は、「前方安定性試験」に基づく試験を行い、本体が動かないこと。 ＜試験：CPSA0127「ポータブルトイレの認定基準及び基準確認方法」の「2.安定性(1)」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 側方安定性 本体の側方安定性は、肘掛けがないものにあっては、「肘掛けなし側方安定性試験」に基づく試験を行い、本体が動かないこと。また、肘掛けを有するものにあっては、「肘掛け付き側方安定性試験」に基づく試験を行い、本体が動かないこと。 ＜試験：CPSA0127「ポータブルトイレの認定基準及び基準確認方法」の「2.安定性(2)」＞ ＜試験：CPSA0127「ポータブルトイレの認定基準及び基準確認方法」の「2.安定性(3)」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | ③ 後方安定性 本体の後方安定性は、背もたれがないものにあっては、「背もたれなし後方安定性試験」に基づく試験を行い、本体が動かないこと。また、背もたれを有しているものにあっては、背もたれ付き後方安定性試験を行ったときに本体が動かないこと。 ＜試験：CPSA0127「ポータブルトイレの認定基準及び基準確認方法」の「2.安定性(4)」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) すべり安定性 本体のすべりに対する安定性は、「すべり抵抗試験」に基づく試験を行い、本体が動かないこと。 ＜試験：CPSA0127「ポータブルトイレの認定基準及び基準確認方法」の「6.滑り抵抗」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 便器及び構成物品の形状と構造 1) ばり、めくれ及び危険な突起物 人体の触れやすい箇所に、ばり、めくれ及び危険な突起物がないこと。 | 図書 /現物 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 形状・加工状態 給水ホース・排水ホースの人が触れるおそれのある部分は、鋭角部や突起物がなく、怪我をしないような形状・加工状態であること。 | 図書 /現物 | □ |  |  |  |  |
|  | 3) 汚物粉砕・圧送排水装置の構造 汚物粉砕・圧送排水装置の粉砕部は、容易に触れられない構造であること。 | 図書 /現物 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 設置性の確保 1) 給水ホースと排水ホースは、使用者の円滑な移動が確保されるように配慮がされていること。 | 図書 /現物 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 便器の接続口は、可変できること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | c) 安全装置 1) 汚物粉砕・圧送排水装置には、以下の安全装置を備えていること。 ① 排水不良検知時の自動停止装置及び報知装置 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 過熱防止装置 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ③ 粉砕部の誤作動防止装置 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ④ その他異常発生時の表示・報知装置 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 本体には、以下の安全装置が設けられていること。 ① 漏電遮断機能付き電源プラグ | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | d) 電気設備の絶縁抵抗、絶縁耐力及び耐湿絶縁 1) 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗値は、第三者性を有する機関において「絶縁抵抗試験」に基づく試験を行い、１ＭΩ以上であること。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第八 附表第三 絶縁性能試験１「絶縁抵抗試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁耐力は、第三者性を有する機関において「絶縁耐力試験」に基づく試験を行い、連続して１分間耐えること。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第八 附表第三 絶縁性能試験２（１）「絶縁耐力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 3) 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の耐湿絶縁は、第三者性を有する機関において「耐湿絶縁試験」に基づく試験を行い、0.3ＭΩ以上であること。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第八 附表第三 絶縁性能試験６「耐湿絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 a) 使用材料の安全性 便蓋、便座等の使用材料は、人体に有害でないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 耐汚染性及び衛生性 1) 耐汚染性 樹脂製パーツの耐汚染性は、「汚染試験」に基づく試験を行い、汚染回復率が85%以上であること。 ＜試験：JIS A 1718:2011（浴槽の性能試験方法）の5.8「汚染試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 逆サイホン作用対策 大便器部で上水と汚水において、吐水口空間の確保、負圧破壊装置等の手段により、逆サイホン作用対策が講じられていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 3) 汚水戻りの対策 施工説明書等に規定された排水管の高さまでの施工範囲で汚水の逆流によりチャタリングや溢水などのトラブルを起こさないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 4) 便器の水封機能 ① 便器の封水部は、排水管内の臭気や衛生害虫が便器内に入り込まないものであること。 ＜例示仕様＞ 封水部のトラップ深は 50mm以上とする。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 漏水試験 便器の封水面は、「漏水試験」に基づく試験を行い、封水面が漏水により低下しないこと。 ＜試験：BLFT PWC-12「漏水試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | ③ 漏気試験 便器の封水部は、「漏気試験」に基づく試験を行い、漏気による圧力低下を生じないこと。 ＜試験：BLFT PWC-13「漏気試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 5) 洗浄時の水の飛散低減性 洗浄時の水の飛散低減性は、「便器の洗浄時における水の飛散試験」に基づく試験を行い、便座・便蓋に飛散する水滴が直径２mm～5mmのものが20個以下であること。 ＜試験：BLFT PWC-14「便器の洗浄時における水の飛散試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 温度ヒューズ等の火災に配慮した安全装置が組み込まれていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 a) 耐久性 1) 洗浄操作部及び止水機能の耐久性 便器の洗浄操作部及び止水機能は、「洗浄操作部及び止水機能の耐久性試験（洗浄操作の繰返し）」に基づく試験を行い、支障のないこと。 ＜試験：BLFT PWC-15「洗浄操作部及び止水機能の耐久性試験（洗浄操作の繰返し）」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 汚物粉砕・圧送排水装置の耐久性 汚物粉砕・圧送排水装置の可動部の耐久性は、「汚物粉砕・圧送排水装置の耐久性試験」に基づく試験を行い、支障のないこと。 ＜試験：BLFT PWC-16「汚物粉砕・圧送排水装置の耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 3) 便座の上げ下げの繰り返し強度 便座及び便蓋を有する場合は、「便座及び便蓋落下性能」に基づく試験を行い、便座に異常がないこと。 ＜試験：JIS A 4424：2024（家庭用及びこれに類する温水洗浄便座―性能測定方法―温水洗浄便座の一般的試験方法）の8.2B「便座及び便蓋落下性能」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 4) 便座面の耐久性 便座の耐久性は、「耐久性試験」に基づく試験を行い、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 ＜試験：CPSA0127「ポータブルトイレの認定基準及び基準確認方法」の「4.耐久性(1)」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 5) 背もたれの耐久性 背もたれを有するものにあっては、背もたれの「耐久性試験」に基づく試験を行い、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 ＜試験：CPSA0127「ポータブルトイレの認定基準及び基準確認方法」の「4.耐久性(2)」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 6) 肘掛の耐久性 肘掛けを有するものにあっては、「肘掛の耐久性試験」に基づく試験を行い、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 ＜試験：BLFT PWC-17「肘掛の耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.4.2 圧送便器のライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合するこ と。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生プラスチック材その他の再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。 b) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 c) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、次のような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製品の梱包は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 1) 省梱包などにより梱包材料の使用量を削減していること。 2) 再生資源を利用した梱包材料(再生プラスチック等）を使用していること。 3) 再生資源として利用が可能な梱包材料（ダンボール等）を使用していること。 b) 梱包材が複合材のものにあって、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 c) 梱包材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 使用時の騒音の発生を低減していること。 b) 使用時の洗浄水量を削減していること。 c) 消費電力の低減を図っていること。 d) 臭気の発生の低減を図っていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 解体・撤去時に周辺環境に悪影響を及ぼさない取外し方法が施工説明書、解体説明書等に記載されていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 廃棄物の発生を抑制するため、次のような取組みを行なっていること。 1) 分解が容易である等素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 2) 分別・取外しができる構造となっていること。 3) 各構成部品の取外しを容易にするなどの工夫がされていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理されていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持され生産管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ① 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 品質管理 次の掲げる方法により品質管理が行われていること。 ① 製造・加工・検査の方法 当該製品の製造設備、加工設備、検査設備及び検査方法が規定されている場合は、当該設備及び方法により製造、加工及び検査が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | - ② 社内規格の整備 - 次に掲げる事項について、社内規格、作業手順書、作業指示書等（以下、「社内規格等」という。）が整備され、適切に運用されていること。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査及び保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⅱ) 購買品（原材料を含む）の管理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⅲ) 工程(作業)ごとの管理項目及びその管理方法、及びその検査方法並びに作業方法に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⅳ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⅴ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⅵ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | - ③ 工程の管理 - ⅰ) 製造又は加工及び検査が工程ごとに社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録、管理図を用いる等必要な方法によってこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び予防措置が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⅲ) 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | - ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の管理 - 製造設備又は加工設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格等に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | - ⑤ 外注管理 - 外注管理が社内規格等に基づいて適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | - ⑥ 苦情処理 - 苦情処理が社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | - ⑦ 品質保持に必要な技術的生産条件の確保 - ⅰ) 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⅱ) 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⅲ) 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること｡ | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵(施工の瑕疵を含む。)に応じ、次の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として別に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1) 防水機能（使用上支障なく水を溜める機能をいう）に係る瑕疵 ５年 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 1)以外の部分又は機能に係る瑕疵 ２年 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ＜免責事項＞ １ 本基準の適用範囲以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象 ６ 海外付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による不具合 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2.2.3 適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)について明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b)主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提条件を明確にしていること。 1) 部品の正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | d) 部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間は10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が、構築されているとともに次の内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう）によるものを除く）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 a) 少なくとも次の内容について、適切に設定されていること。 1) 引き込み給水管と排水管の接続部がJIS等の規格仕様で接続可能であること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 a) 次のような施工方法・納まり等に関する事項について適切に定められていること。 1) 施工の範囲及び手順 ① 便器の設置個所の下地及び床仕上げの確認 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 給水管引き込み箇所及び排水管接続箇所の確認 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ③ 便器の設置及び給水ホース・排水ホースの取付け | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ④ 電気工事 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⑤ 給水ホースと引き込み用給水分岐配管の接続工事 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⑥ 排水管の接続工事 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ⑦ 排水管と汚水桝との接続工事 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 施工上の留意事項等 ① 現場での加工・組立・必要な特殊工具及び施工上の留意点 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 3) 関連工事の留意事項 ① 配管の設計条件及び施工方法 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 凍結への配慮 圧送便器の凍結時に故障、漏水、破壊につながらない対策が可能であること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ③ その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 当該施工方法・納まりが、他の方法に許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | c) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 寸法 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 質量 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | c) 設置条件 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | d) 洗浄方式 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | e) 洗浄水量 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | f) 洗浄操作方法 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | g) 給水ホースの仕様 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | h) 排水ホースの仕様 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | i) 肘掛け・背もたれの仕様 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 4) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 5) 日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。） | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 6) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 7) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 8) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | d) 使用上の注意ラベルを貼る場合は、その内容、表現方法が適切ではがれにくいこと。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつカタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a) 「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報がわかりやすく表現されている施工説明書等により施工者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | b) 次の品質保証に関する事項を記載した施工説明書が施工者に提供されること。 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |
|  | ② 施工説明書等で示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行なったものは、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |  |

|  | 温水洗浄便座 品質確認書 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ. 総則 1．用語の定義 |  |  |  |  |  |
|  | 2. 部品の構成 温水洗浄便座の構成は、表－１による。 表－１ 構成 ＊ 便器一体型の便器の性能は、別に定める「優良住宅部品認定基準（便器）」によるものとする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3．材料 必須構成部品に使用する材料は、名称及び該当するJIS 等の規格名称を明確化し、又は、JIS 等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4．施工範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 1) 給水部の接続 2) 温水洗浄便座本体の取付 3) 便器部の取付（便器一体型のみ） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1. 機能性・快適性の確保 (1）洗浄ノズルは、噴射位置に固定されたものでないこと。また、ノズル部を自ら洗浄できる機構があること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2）便蓋・便座は、吸水性がなく、常に清潔に保つことができること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3）操作方法は、容易かつ誤操作を生じにくいこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (4）装置の運転音が小さいと認められること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (5）温水洗浄装置は、適正な水量及び水勢で洗浄できること。なお、水勢は調節ができ、通常の使用で洗浄水が床面等に飛散しないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (6）暖房便座性能は、「実使用における暖房便座性能試験」に基づく試験を行い、各測定点で30℃以上45℃以下であること。また、使用者が快適に使用できるように便座温度の平均値，便座温度の標準偏差，便座温度の立ち上がり時間を確認すること。 ＜試験：JIS A 4424：2024（家庭用及びこれに類する温水洗浄便座―性能測定方法―温水洗浄便座の一般的試験方法）の付属書JB「実使用における暖房便座性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (7）温風装置の温風温度は、「温風温度試験」を行い、周囲温度に対して温度上昇が15℃～40℃とする。 ＜試験：JIS A 4424：2024（家庭用及びこれに類する温水洗浄便座―性能測定方法―温水洗浄便座の一般的試験方法）の7.3「温風温度」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (8）脱臭装置は、十分な性能を発揮できるものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (9）各部より漏水のない構造であること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (10）洗浄用湯温は、「洗浄水温度，安定性，立上がり時間及び温水持続時間」（最高温度調節位置にセット）に基づく試験を行い、温度調節が可能なものにあっては30℃以上45℃以下かつ洗浄中の吐水温度差5Ｋ以内とし、温度調節が不可能なものにあっては30℃以上43℃以下かつ洗浄中の吐水温度差5Ｋ以内であること。 ＜試験：JIS A 4424：2024（家庭用及びこれに類する温水洗浄便座―性能測定方法―温水洗浄便座の一般的試験方法）の5.1「洗浄水温度，安定性，立上がり時間及び温水持続時間」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (11）耐水圧性は、「耐圧性試験」に基づく試験を行い、漏れ、変形、破損その他の異常がないこと。 ＜試験：JIS B 2061: 2023（給水栓）の8.1「耐圧性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (12）逆流防止性能は、「逆流防止性能試験」に基づく試験を行い、水漏れ、変形、破損その他の異常がないこと。 ＜試験：JIS B 2061: 2023（給水栓）の8.4「逆流防止性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (13）水道直結式及び水道接続ポンプ給水式の場合の負圧破壊性能は、「温水洗浄便座の逆流防止機能試験」に基づく試験を行い、透明管内の水位の上昇がないこと。 ＜試験：試験：BLT CS-02「温水洗浄便座の逆流防止機能試験」） | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 （1) 便座の強度 便座の強度は、「便座強度試験」に基づく試験を行い、便座に異常がないこと。 ＜試験：JIS C 9335-2-84：2019 （家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 第2-84部：トイレ機器の個別要求事項）の21.101による「便座強度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 (1）人体の触れやすい箇所に、バリ、メクレ、危険な突起物がないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2）電気的絶縁性 a) 絶縁抵抗性 便座の絶縁抵抗性は、「絶縁抵抗試験」を行い、絶縁抵抗が１ＭΩ以上であること。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第八 附表第三 絶縁性能試験１「絶縁抵抗試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b) 絶縁耐力性 便座の絶縁耐力は、「絶縁耐力試験」を行い、連続して１分間耐えること。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第八 附表第三 絶縁性能試験２（１）「絶縁耐力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | c) 耐湿絶縁性 便座の耐湿絶縁性抵抗性は、「耐湿絶縁抵抗試験」を行い、絶縁抵抗が0.3ＭΩ以上であること。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令 別表第八 附表第三 絶縁性能試験６「耐湿絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 (1）便蓋、便座、その他の使用材料は人体に有害でないこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2）水質に有害な影響を与えない材料であること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 品目別規定なし |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 (1）各部の構成部位は、耐食・耐熱・耐摩耗性を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2）便座の耐久性 a) 便座の耐久性（便座の上げ下げの繰り返し）は、「便座及び便蓋落下耐久性能試験」に基づく試験を行い、便座の異常がないこと。 ＜試験：JIS A 4424:2024家庭用及びこれに類する温水洗浄便座―性能測定方法―温水洗浄便座の一般的試験方法）の 8.2B「便座及び便蓋落下耐久性能」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | b) 洗浄操作部の耐久性（洗浄操作の繰返し）は、「作動耐久性試験」にb) 洗浄操作部の耐久性（洗浄操作の繰返し）は、「作動耐久性能」に基づく試験を行い、各部に異常がないこと。 ＜試験：JIS A 4424：2024（家庭用及びこれに類する温水洗浄便座―性能測定方法―温水洗浄便座の一般的試験方法）の 8.1B「作動耐久性能」＞基づく試験を行い、各部に異常がないこと。 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 2.1.1 適切な品質保証の実施 (1) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した保証書又はその他の図書を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に応じ、一定の年数以上でメーカーの定める年数とする。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償保証の対象から除くことが出来るものとする。 1) 無償修理保証の対象と期間 a) 発熱体（洗浄水加熱のためのもののみ） 3年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 便器の防水機能（便器一体形の場合） 5年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.1.2 確実な供給体制の確保 (1) 製造、輸送及び施工について責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.1.4 確実な維持管理体制の整備 2.1.4.1 相談窓口の整備 (1) 消費者相談場度口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.1.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 (1) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (4) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.1.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2 適切な施工の担保 2.2.1 適切な施工方法・納まり等の確保 次のような施工方法・納まり等に関する事項について適切に定められていること。 (1) 施工の範囲及び手順 1）温水洗浄便座の取付 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2）給水器具の取付 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3）便器部の取付（便器一体型のみ） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 使用に関する情報提供 (1) 次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1）誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3）製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4）製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.2 維持管理に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 (1) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3) 有償契約メンテナンス体制を有している場合の内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (4) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.3 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書により、施工者に提供されること。 (1) 「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |  |