|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |  |
|  | Ⅰ. 通則 1. 適用範囲 住戸別に設置される太陽熱利用システムのうち、自然循環型、強制循環型、空気集熱型を対象とし、より良い社会の実現を先導する特長（環境の保全に寄与）を有するものに適用する。 | 図書 | □ | □自然循環型 □強制循環型 □空気集熱型 |  |  |
|  | 2. 用語の定義 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 部品の構成 (1) 構成部品は表-１による。 表－１ 構成部品 注)構成の別 ●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ※１．給湯用の補助加熱装置は、石油熱源の場合「優良住宅部品認定基準（石油給湯機）」、ガス熱源の場合「優良住宅部品認定基準（ガス給湯機）」、電気熱源の場合「優良住宅部品認定基準（電気給湯機）」の認定基準を満たすこと。暖房用の補助熱源装置は、「優良住宅部品認定基準（暖・冷房システム）」の認定基準を満たすこと。 | 図書 | □ | ＜補助熱源機＞ □石油給湯器 □ガス給湯器 □電気給湯器 □暖・冷房システム |  |  |
|  | ※２．放熱部は、「優良住宅部品認定基準（暖・冷房システム）」の認定基準を満たすこと。 | 図書 | □ | ＜放熱部＞ □暖・冷房システム |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料は、名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 (1) 取付け下地の確認 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 機器本体（支持構造部を有する場合はこれを含む）及び放熱部（暖房を行なう場合）の建物等への設置、緊結 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3) 給水配管、給湯配管及び熱源部との接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (4) 熱源部と放熱部との配管類の接続（暖房を行なう場合） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 注）構成部品に含まれない配管類の接続については、施工の範囲外とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6. 寸法 集熱部の面積は、JIS A 4111：2021（太陽熱温水器）3.12「集熱部総面積」に基づく面積とし、集熱器の面積は、JIS A 4112:2020（太陽集熱器）3.11「集熱器総面積」に基づく面積とする。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 〔自然循環型編〕 1.1 機能の確保 (1) 集熱性能 集熱性能は、「集熱性能試験」に基づく試験を行い、温水器集熱効率が40％以上であること。 ＜試験：JIS A 4111：2021（太陽熱温水器）の9.1「集熱性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (2) 保温性能 保温性能は、「保温性能試験」に基づく試験を行い、実効熱損失係数UAが5.81W/K以下であること。 ＜試験：JIS A 4111：2021（太陽熱温水器）の9.5「保温性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (3) 有効出湯効率 有効出湯効率は、「有効出湯効率試験」に基づく試験を行い、有効出湯効率が75%以上であること。 ＜試験：BLT SO-02「有効出湯効率試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (4) 給湯配管部保温性能 給湯配管の保温性能は、「集熱及び給湯配管部保温性能試験」に基づく試験を行い、放熱量が0.41W/m･℃以下であること。 ＜試験： BLT SO-03「集熱及び給湯配管部保温性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (5) 耐圧試験 耐圧性能は、開放型の場合「耐圧試験a」開放形の場合」に基づく試験を行い、漏れのないこと。また、水道直結式で貯湯部が密閉型の場合「耐圧試験b」密閉形の場合」に基づく試験を行い、漏れのないこと。 ＜試験：JIS A 4111：2021（太陽熱温水器）の9.6「耐圧試験a),b)」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (6) 消費電力 構成部品の消費電力は、「消費電力試験」に基づく試験を行い、定格消費電力が100W以下のものについては、表示値に対する差が±15%以内であること。また、定格消費電力が100Wを超えるものについては、表示値に対する差が±10%以内であること。 ＜試験：BLT BLT SO-04「消費電力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (7) 電圧変動 構成部品の電圧変動性能は、「電圧変動試験」に基づく試験を行い、提示定格電圧の90%及び110%の電圧を与え、連続10回始動すること。また、この時運転中誤動作等の支障が生じないこと。 ＜試験：BLT SO-05「電圧変動試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (8) 騒音 給湯加圧ポンプ、湯水混合装置（ポンプ内蔵タイプ）等の運転騒音は、「騒音試験」に基づく試験を行い、機器正面より1m離れた位置における騒音レベルが50dB(A)以下であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.13「運転音試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 (1) 取付に係る安全性 自然循環型の機器の取付構造設計・施工は、社団法人ソーラーシステム振興協会の「住宅用ソーラー施工技術の基礎知識」により、取付に係る安全性が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 強度及び剛性 機器の各部の強度及び剛性は、以下の「強度試験」に基づく試験を行い、表-2の要求性能を満たすこと。 ＜試験：JIS A 4111：2021（太陽熱温水器）の9.10「強度試験」＞ ＜試験：BLT SO-06「機器及び集熱器取付部強度試験」 ＜試験：BLT SO-07「取付金物の強度試験」＞ 表-2 強度及び剛性に対する要求性能一覧 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (3) 耐空焚（だ）き 耐空焚（だ）き性能は、「耐空焚（だ）き試験」に基づく試験を行い、漏れ又は著しい変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4111：2021（太陽熱温水器）の9.8「耐空焚（だ）き試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (4) 耐凍結性 耐凍結性能については、以下の「耐凍結性試験」に基づく試験を行い、表-3の要求性能を満たすこと。 ＜試験：JIS A 4111：2021（太陽熱温水器）の9.7「耐凍結性試験」＞ 表-3 耐凍結性に対する要求性能一覧 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (5) 耐圧 貯湯槽の耐圧性能は、「耐圧試験」に基づく試験を行い、漏れ及び著しい変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.4「耐圧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (6) 耐沸騰 下部採湯口がある集熱部の耐沸騰性能は、「耐沸騰試験」に基づく試験を行い、水漏れ及び著しい変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.6「耐沸騰試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (7) 耐熱衝撃通水 下部採湯口がある集熱器の耐熱衝撃通水性能は、「耐熱衝撃通水試験」に基づく試験を行い、水漏れ及び著しい変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.7「耐熱衝撃通水試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (8) 耐熱衝撃散水 下部採湯口がある集熱器の耐熱衝撃散水性能は、「耐熱衝撃散水試験」に基づく試験を行い、著しい変形及び浸水が生じないこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.8「耐熱衝撃散水試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (9) 貯湯槽容量 貯湯槽の容量は、「蓄熱槽容量試験」に基づく試験を行い、密閉型については表示値に対する差が±3%以内であること。また、開放型については表示値に対する差が±5%以内であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.12「蓄熱タンク容量試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 (1) 熱源の安全性・保安性 機器からの温水が補助加熱装置に入水した場合は、「出湯水温制御試験」に基づく試験を行い、給湯開始から10分以内に出湯水が沸騰しないこと、60℃以上の温水が1秒以上継続しないこと、機器停止等の異常のないこと。また、給湯中の給湯栓の平均温度が(40℃)±３℃であること。 自動湯張り機能付の補助加熱装置の場合は、機器からの温水が入水した場合でも、湯張り終了後の浴槽内温度が設定温度（40℃）±３℃のこと。 ＜BLT SO-09「出湯水温制御性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (2) 操作性 操作部は、操作方法が容易で、高齢者、子供等を含めて誤操作による危険が生じないように工夫されたものであること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | (3) 形状・加工状態 身体に触れる部分は、鋭利な突起等がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | (4) 絶縁抵抗 構成部品の絶縁抵抗性能は、「絶縁抵抗試験」に基づく試験を行い、充電部とアース又は人の触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗を500V絶縁抵抗計により測定し、絶縁抵抗は1MΩ以上であること。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第８.附表第３「絶縁抵抗試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (5) 耐電圧 構成部品の耐電圧性能は、「耐電圧試験」に基づく試験を行い、絶縁破壊がないこと。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第８.附表第３「絶縁耐力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (6) 注水絶縁性能 構成部品の注水時の絶縁抵抗性能は、「注水絶縁試験」に基づく試験を行い、充電部とアース又は人体の触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗を500V絶縁抵抗計により測定し、絶縁抵抗は1MΩ以上であること。また、構成部品の注水時の耐電圧性能は、「注水絶縁試験」に基づく試験を行い、絶縁破壊がないこと。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第８.附表第３「注水絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 (1) 出湯水の水質 水道直結式の貯湯部の出湯水は、「水道用器具―浸出性能試験方法」に基づく試験を行い、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成16年厚生省令第14号）の基準を満たすこと。 ＜試験：JIS S 3200-7:2010（水道用器具－浸出性能試験方法）＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | （1.2.4 火災に対する安全性の確保） |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 (1) 各部の耐久性 各部の耐久性については、以下の試験を行い、表-4の要求性能を満たすこと。 ＜試験：JIS A 4111：2021（太陽熱温水器）の9.11｢付着性試験｣／9.15「反射体耐久試験」＞ ＜試験：BLT SO-10「塩水噴霧試験」＞ ＜試験：JIS K 5600-5-3：1999（塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的特性－第３節：耐おもり落下性の「6．デュポン式」）＞ ＜試験：JIS K 5600-5-4：1999（塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的特性－第４節：引っかき硬度（鉛筆法））＞ 表-4 各部の耐久性に対する要求性能（自然循環型） | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 〔強制循環型編〕 1.1 機能の確保 (1) 集熱性能 集熱器が平板型における集熱性能は、「集熱性能試験」に基づく試験を行い、日集熱効率が60％以上であること。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.1「集熱性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (2) 保温性能 蓄熱槽における保温性能は、「保温性能試験」に基づく試験を行い、熱損失係数UAが、蓄熱槽容量V(m3)に対し3.5V+5.81(W/K)以下であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.2「保温性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (3) 出湯性能 蓄熱槽における出湯性能は、「出湯性能試験」に基づく試験を行い、平均出湯量が10L/min以上のこと。 ＜試験：BLT SO-01「出湯性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (4) 有効出湯効率 有効出湯効率は、「有効出湯効率試験」に基づく試験を行い、有効出湯効率が80%以上であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021(太陽熱蓄熱槽)の9.3「有効出湯効率試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (5) 集熱配管及び給湯配管部保温性能 集熱配管及び給湯配管の保温性能は、「集熱及び給湯配管部保温性能試験」に基づく試験を行い、放熱量が0.41W/m･℃以下であること。 ＜試験：BLT SO-03「集熱及び給湯配管部保温性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (6) 耐圧性能 集熱器における耐漏れ性能は、「耐圧試験」に基づく試験を行い、漏れのないこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.3「耐圧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (7) 熱交換性能 間接加熱式の場合の熱交換性能は、「熱交換性能試験」に基づく試験を行い、熱交換量(Q)及び熱交換器伝熱係数(UA)xを求めること。熱交換器伝熱係数(UA)xは標準設定流量において100 W/K 以上であること。また、熱交換量線図を作成すること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.17「熱交換性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (8) 圧力損失 集熱器の圧力損失は、「圧力損失試験」を行い、圧力損失特性線図が示されること。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の附属書Ｅ(参考)「圧力損失試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (9) 消費電力 構成するシステムの消費電力は、「消費電力試験」に基づく試験を行い、定格消費電力が100W以下のものについては、表示値に対する差が±15%以内であること。また、定格消費電力が100Wを超えるものについては、表示値に対する差が±10%以内であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.11「消費電力試験」＞ なお、蓄熱槽と一体となっていない構成部品の消費電力については、単体で試験を行うこと。 ＜試験：BLT SO-04「消費電力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (10) 電圧変動 構成するシステムの電圧変動性能は、「電圧変動試験」に基づく試験を行い、提示定格電圧の90%及び110%の電圧を与え、連続10回始動すること。また、この時運転中誤動作等の支障が生じないこと。 なお、蓄熱槽と一体となっていない構成部品の電圧変動性能については、単体で試験を行うこと。 ＜試験：BLT SO-05「電圧変動試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (11) 騒音 集熱ポンプ、給湯加圧ポンプ、湯水混合装置（ポンプ内蔵タイプ）等の運転騒音は、「騒音試験」を行い、機器正面より1m離れた位置における騒音レベルが50dB(A)以下であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.13「運転音試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 (1) 取付に係る安全性 機器の取付構造設計・施工は、社団法人ソーラーシステム振興協会の「住宅用ソーラー施工技術の基礎知識」により、取付に係る安全性が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 強度及び剛性 集熱器における各部の強度及び剛性については、以下の「強度試験」に基づく試験を行い、表-5の要求性能を満たすこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.10「本体強度試験」～10.13「透過体の耐衝撃性」＞ ＜試験：BLT SO-07「取付金物の強度試験」＞ 表-5 強度及び剛性に対する要求性能一覧 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (3) 耐空焚（だ）き 集熱器の耐空焚（だ）き性能は、「耐空焚（だ）き試験」に基づく試験を行い、破損及び著しい変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.3「耐空焚（だ）き試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (4) 耐凍結性 冷媒、不凍液だけで凍結防止をする構造以外の集熱器の耐凍結性能は、「耐凍結試験」に基づく試験を行い、漏れが生じないこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.6「耐凍結試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (5) 耐圧 蓄熱槽の耐圧性能は、「耐圧試験」に基づく試験を行い、漏れ及び著しい変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.4「耐圧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (6) 耐沸騰 集熱器の耐沸騰性能は、「耐沸騰試験」に基づく試験を行い、水漏れ及び著しい変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.7「耐沸騰試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (7) 耐熱衝撃通水 集熱器の耐熱衝撃通水性能は、「耐熱衝撃通水試験」に基づく試験を行い、水漏れ及び著しい変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.8「耐熱衝撃通水試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (8) 耐熱衝撃散水 集熱器の耐熱衝撃散水性能は、「耐熱衝撃散水試験」に基づく試験を行い、著しい及び浸水変形が生じないこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.4「耐熱衝撃散水試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (9) 蓄熱槽容量 蓄熱槽の容量は、「蓄熱槽容量試験」に基づく試験を行い、密閉型については表示値に対する差が±3%以内であること。また、開放型については表示値に対する差が±5%以内であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.12「蓄熱タンク容量試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 (1) 熱源の安全性・保安性 機器からの温水が補助加熱装置に入水した場合は、「出湯水温制御試験」に基づく試験を行い、給湯開始から10分以内に出湯水が沸騰しないこと、60℃以上の温水が1秒以上継続しないこと、機器停止等の異常のないこと。また、給湯中の給湯栓の平均温度が(40℃)±３℃であること。 自動湯張り機能付の補助加熱装置の場合は、機器からの温水が入水した場合でも、湯張り終了後の浴槽内温度が設定温度（40℃）±３℃のこと。 ＜BLT SO-09「出湯水温制御性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (2) 操作性 操作部は、操作方法が容易で、高齢者、子供等を含めて誤操作による危険が生じないように工夫されたものであること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | (3) 形状・加工状態 身体に触れる部分は、鋭利な突起等がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | (4) 絶縁抵抗 蓄熱槽の絶縁抵抗性能は、「絶縁抵抗試験」に基づく試験を行い、充電部とアース又は人の触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗を500V絶縁抵抗計により測定し、絶縁抵抗が1MΩ以上であること。 ＜試験：JIS A ：2011（太陽蓄熱槽）の9.7「絶縁抵抗試験」＞ なお、蓄熱槽と一体になっていない電圧のかかる装置の絶縁抵抗性能については、装置単体で試験を行うこと。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第８.附表第３「絶縁抵抗試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (5) 耐電圧 蓄熱槽の耐電圧性能は、「耐電圧試験」に基づく試験を行い、絶縁破壊がないこと。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.8「耐電圧試験」＞ なお、蓄熱槽と一体になっていない構成部品の耐電圧性能については、装置単体で試験を行うこと。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第８.附表第３「絶縁耐力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (6) 注水絶縁性能 蓄熱槽における注水時の絶縁抵抗性能は、「注水絶縁試験」に基づく試験を行い、充電部とアース又は人体の触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗を500V絶縁抵抗計により測定し、絶縁抵抗は1MΩ以上であること。また、蓄熱層における注水時の耐電圧性能は、「注水絶縁試験」に基づく試験を行い、絶縁破壊がないこと。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.9「注水絶縁試験」＞ なお、蓄熱槽と一体になっていない構成部品の注水絶縁性能については、装置単体で試験を行うこと。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第８.附表第３「注水絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (7) 操作部の表面温度 蓄熱槽における操作部の表面温度は、「表面温度の測定」に基づく試験を行い、測定温度と室温との差が金属・陶磁器では25℃以下、プラスチックでは35℃以下であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.10「表面温度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 (1) 出湯水の水質 水道直結式の蓄熱槽の出湯水は、「水道用器具―浸出性能試験方法」に基づく試験を行い、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成16年厚生省令第14号）の基準を満たすこと。 ＜試験：JIS S 3200-7:2010（水道用器具－浸出性能試験方法）＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (2) 不凍液の漏れ防止 不凍液を用いる場合は、液洩れを起こさない構造であること。不凍液は、プロピレングリコール水溶液を使用すること。なお、万一の液洩れによる不凍液の減少を知らせるための警報装置を備えていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | （1.2.4 火災に対する安全性の確保） |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 (1) 集熱器の耐久性 集熱器各部の耐久性については、以下の試験を行い、表-6の要求性能を満たすこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.14「付着性試験」～10.20「反射体耐久試験」＞ ＜試験：BLT SO-10「塩水噴霧試験」＞ ＜試験：JIS K 5600-5-3：1999（塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的特性－第３節：耐おもり落下性の「6．デュポン式」）＞ ＜試験：JIS K 5600-5-4：1999（塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的特性－第４節：引っかき硬度（鉛筆法））＞ 表-6 集熱器の耐久性に対する要求性能（強制循環型） | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (2) 蓄熱槽の耐久性 蓄熱槽における外装材の塗膜性能については、「付着性試験」に基づく試験を行い、表-7の要求性能を満たすこと。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.14「付着性試験」、9.15｢塩水噴霧試験｣＞ ＜試験：BLT SO-10「塩水噴霧試験」＞ ＜試験：JIS K 5600-5-3：1999（塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第３節：耐おもり落下性の「6．デュポン式」）＞ ＜試験：JIS K 5600-5-4：1999（塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第４節：引っかき硬度（鉛筆法））＞ 表-7 蓄熱槽外装材の塗膜性能に対する要求性能（強制循環型） | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (3)集熱制御装置の耐久性 集熱制御装置の耐久性は、「集熱制御装置の耐久性試験」に基づく試験を行い、差温サーモスタット等の回路の出力に所定の負荷を接続し、開閉回数30,000回の温度変化を感温部に与えて負荷の開閉動作を行い、開閉差温値がそれぞれの初期値に比べて±30%以内であり、開路差温設定値は閉路差温設定値より小さいこと。 ＜試験：BLT SO-11「集熱制御装置の耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 〔空気集熱型編〕 1.1 機能の確保 (1) 集熱性能 集熱器が平板型における集熱性能は、「集熱性能試験」に基づく試験を行い、日集熱効率が40%以上であること。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）10.1｢集熱性能試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (2) 保温性能 蓄熱槽における保温性能は、「保温性能試験」に基づく試験を行い、熱損失係数UAが、蓄熱槽容量V(m3)に対し3.5V+5.81(W/K)以下であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.2「保温性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (3) 出湯性能 蓄熱槽における出湯性能は、「出湯性能試験」に基づく試験を行い、平均出湯量が10L/min以上のこと。 ＜試験：BLT SO-01「出湯性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (4) 有効出湯効率 有効出湯効率は、蓄熱槽における出湯性能は、「有効出湯効率試験」に基づく試験を行い、有効出湯効率が80%以上であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽熱蓄熱槽）の9.3「有効出湯効率試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (5) 集熱配管及び給湯配管部保温性能 集熱配管及び給湯配管の保温性能は、「給湯配管部保温性能試験」に基づく試験を行い、放熱量が0.41W/m･℃以下であること。 ＜試験：BLT BLT SO-03「集熱及び給湯配管部保温性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (6) 熱交換性能 間接加熱式の場合の熱交換性能は、「熱交換性能試験」に基づく試験を行い、熱交換量(Q)及び熱交換器伝熱係数(UA)xを求めること。熱交換器伝熱係数(UA)xは標準設定流量において100 W/K 以上であること。また、熱交換量線図を作成すること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.17「熱交換性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (7) 消費電力 構成するシステムの消費電力は、「消費電力試験」に基づく試験を行い、定格消費電力が100W以下のものについては、表示値に対する差が±15%以内であること。また、定格消費電力が100Wを超えるものについては、表示値に対する差が±10%以内であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.11「消費電力試験」＞ なお、蓄熱槽と一体となっていない構成部品の消費電力については、単体で試験を行うこと。 ＜試験：BLT SO-04「消費電力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (8) 電圧変動 構成するシステムの電圧変動性能は、「電圧変動試験」に基づく試験を行い、提示定格電圧の90%及び110%の電圧を与え、連続10回始動すること。また、この時運転中誤動作等の支障が生じないこと。 なお、蓄熱槽と一体となっていない構成部品の電圧変動性能については、単体で試験を行うこと。 ＜試験：BLT SO-05「電圧変動試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (9) 騒音 集熱ファン、給湯加圧ポンプ、湯水混合装置等の運転騒音は、「騒音試験」に基づく試験を行い、機器正面より1m離れた位置における騒音レベルが50dB(A)以下であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.13「運転音試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 (1) 取付に係る安全性 機器の取付構造設計・施工は、社団法人ソーラーシステム振興協会の「住宅用ソーラー施工技術の基礎知識」により、取付に係る安全性が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 強度及び剛性 集熱器における各部の強度及び剛性については、以下の「強度試験」に基づく試験を行い、表-８の要求性能を満たすこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.10「本体強度試験」～10.13「透過体の耐衝撃性」＞ ＜試験：BLT SO-07「取付金物の強度試験」＞ 表-８ 強度及び剛性に対する要求性能一覧 | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (3) 耐空焚（だ）き 集熱器の耐空焚（だ）き性能は、「耐空焚（だ）き試験」に基づく試験を行い、破損及び著しい変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.5「耐空焚（だ）き試験」」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (4) 耐圧 蓄熱槽の耐圧性能は、「耐圧試験」に基づく試験を行い、漏れ及び著しい変形がないこと。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.4「耐圧試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (5) 耐熱衝撃散水 集熱器の耐熱衝撃散水性能は、「耐熱衝撃散水試験」に基づく試験を行い、著しい変形及び著しい浸水が生じないこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.8「耐熱衝撃散水試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (6) 蓄熱槽容量 蓄熱槽の容量は、「蓄熱槽容量試験」に基づく試験を行い、密閉型については表示値に対する差が±3%以内であること。また、開放型については表示値に対する差が±5%以内であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.12「蓄熱タンク容量試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (7) 振動 集熱ファンは、定格周波数の定格電圧のもと、最高速度で連続運転をした時に著しい振動がないこと。 ＜試験：BLT SO-08「振動試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 (1) 熱源の安全性・保安性 機器からの温水が補助加熱装置に入水した場合は、「出湯水温制御試験」に基づく試験を行い、給湯開始から10分以内に出湯水が沸騰しないこと、60℃以上の温水が１秒以上継続しないこと、機器停止等の異常のないこと。また、給湯中の給湯栓の平均温度が40℃±3Kであること。 自動湯張り機能付の補助加熱装置の場合は、機器からの温水が入水した場合でも、湯張り終了後の浴槽内温度が設定温度（40℃）±3Kのこと。 ＜BLT SO-09「出湯水温制御性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (2) 操作性 操作部は、操作方法が容易で、高齢者、子供等を含めて誤操作による危険が生じないように工夫されたものであること。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | (3) 形状・加工状態 身体に触れる部分は、鋭利な突起等がないこと。 | 図書 現物 | □ |  |  |  |
|  | (4) 絶縁抵抗 蓄熱槽の絶縁抵抗性能は、「絶縁抵抗試験」に基づく試験を行い、充電部とアース又は人の触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗を500V絶縁抵抗計により測定し、絶縁抵抗は1MΩ以上であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.7「絶縁抵抗試験」＞ なお、蓄熱槽と一体になっていない電圧のかかる装置の絶縁抵抗性能については、装置単体で試験を行うこと。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第８.附表第３「絶縁抵抗試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (5) 耐電圧 蓄熱槽の耐電圧性能は、「耐電圧試験」に基づく試験を行い、絶縁破壊がないこと。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.8「耐電圧試験」＞ なお、蓄熱槽と一体になっていない構成部品の耐電圧性能については、装置単体で試験を行うこと。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第８.附表第３「絶縁耐力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (6) 注水絶縁性能 蓄熱槽における注水時の絶縁抵抗性能は、「注水絶縁試験」に基づく試験を行い、充電部とアース又は人体の触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗を500V絶縁抵抗計により測定し、絶縁抵抗は1MΩ以上であること。また、蓄熱層における注水時の耐電圧性能は、「注水絶縁試験」に基づく試験を行い、絶縁破壊がないこと。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.9「注水絶縁試験」＞ なお、蓄熱槽と一体になっていない構成部品の注水絶縁性能については、装置単体で試験を行うこと。 ＜試験：電気用品の技術上の基準を定める省令の別表第８.附表第３「注水絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (7) 耐湿絶縁性能 集熱ファンの耐湿絶縁性能は、「耐湿絶縁試験」に基づく試験を行い、充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗が0.3MΩ以上であること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.7.3「耐湿絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (8) 操作部の表面温度 蓄熱槽における操作部の表面温度は、「表面温度の測定」に基づく試験を行い、測定温度と室温との差が金属・陶磁器では25℃以下、プラスチックでは35℃以下であること。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.10「表面温度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (9) 始動 集熱ファンは、「電圧変動試験」に基づく試験を行い、羽の位置に関係なく始動すること。 ＜試験： BLT SO-05「電圧変動試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 (1) 出湯水の水質 水道直結式の蓄熱槽の出湯水は、「水道用器具―浸出性能試験方法」に基づく試験を行い、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成16年厚生省令第14号）の基準を満たすこと。 ＜試験：JIS S 3200-7:2010（水道用器具－浸出性能試験方法）＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (2) 不凍液の漏れ防止 不凍液を用いる場合は、熱媒体の液洩れを起こさない構造であること。不凍液は、プロピレングリコール水溶液を使用すること。なお、万一の液洩れによる不凍液の減少を知らせるための警報装置を備えていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3) 構成部品に使用する材料のホルムアルデヒド対策 構成部品に使用する材料は、次のいずれかであること。 ① 建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第２号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料若しくは第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しないものであること。 ② 同条第４項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 (1) 温度上昇 集熱ファンの温度上昇は、「温度試験」に基づく試験を行い、JIS C 9603:1998の「5.4温度上昇」で規定されている性能を満たしていること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.6「温度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 (1) 集熱器の耐久性 集熱器各部の耐久性については、以下の試験を行い、表-9の要求性能を満たすこと。 ＜試験：JIS A 4112：2020（太陽集熱器）の10.14「付着性試験」～10.20「反射体耐久試験」＞ ＜試験：BLT SO-10「塩水噴霧試験」＞ ＜試験：JIS K 5600-5-3：1999（塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第３節：耐おもり落下性の「6．デュポン式」）＞ ＜試験：JIS K 5600-5-4：1999（塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第４節：引っかき硬度（鉛筆法））＞ 表-9 集熱器の耐久性に対する要求性能（空気集熱型） | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (2) 蓄熱槽の耐久性 蓄熱槽における外装材の塗膜性能については、以下の試験を行い、表-10の要求性能を満たすこと。 ＜試験：JIS A 4113：2021（太陽蓄熱槽）の9.14「付着性試験」、9.15｢塩水噴霧試験｣＞ ＜試験：BLT SO-10「塩水噴霧試験」＞ ＜試験：JIS K 5600-5-3：1999（塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第３節：耐おもり落下性の「6．デュポン式」）＞ ＜試験：JIS K 5600-5-4：1999（塗料一般試験方法―第５部：塗膜の機械的性質―第４節：引っかき硬度（鉛筆法））＞ 表-10 蓄熱槽外装材の塗膜性能に対する要求性能（空気集熱型） | 試験 | □ |  |  |  |
|  | (3)集熱制御装置の耐久性 集熱制御装置の耐久性については、「集熱制御装置の耐久性試験」に基づく試験を行い、差温サーモスタット等の回路の出力に所定の負荷を接続し、開閉回数30,000回の温度変化を感温部に与えて負荷の開閉動作を行い、開閉差温値がそれぞれの初期値に比べて±30%以内であり、開路差温設定値は閉路差温設定値より小さいこと。 ＜試験：BLT SO-11「集熱制御装置の耐久性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |  |
|  | 〔以下、自然循環型、強制循環型、空気集熱型 共通事項〕 |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2太陽熱利用システムのライフサイクルの各段階における環境配慮 ライフサイクルの各段階における環境配慮は、次の項目に適合すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 (2) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。 (2) 小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。 (3) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 (4) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 (5) 表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。 (6) 地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 梱包材料の使用量を削減していること。 (2) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 (3) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 (4) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 (5) 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、又は使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 (2) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を明確にすること。 (1) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。 1) 材料ごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 (2) 廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2. 供給者の供給体制等係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次の(1)又は(2)により生産管理が行われていること。 (1) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 a) 工場の概要 ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 作業工程 ⅰ) 工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 品質管理 次の掲げる方法により品質管理が行われていること。 - a) 製造・加工・検査の方法 当該製品の製造設備、加工設備、検査設備及び検査方法が規定されている場合は、当該設備及び方法により製造、加工及び検査が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - b) 社内規格の整備 次に掲げる事項について、社内規格、作業手順書、作業指示書等（以下、「社内規格等」という。）が整備され、適切に運用されていること。 ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査及び保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 購買品（原材料を含む）の管理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 工程(作業)ごとの管理項目及びその管理方法、及びその検査方法並びに作業方法に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅳ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅴ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅵ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - c) 工程の管理 ⅰ) 製造又は加工及び検査が工程ごとに社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録、管理図を用いる等必要な方法によってこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び予防措置が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - d) 製造設備又は加工設備及び検査設備の管理 製造設備又は加工設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格等に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適切に維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - e) 外注管理 外注管理が社内規格等に基づいて適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - f) 苦情処理 苦情処理が社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | - g) 品質保持に必要な技術的生産条件の確保 ⅰ) 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅱ) 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ⅲ) 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 (1) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に応じ、一定の年数以上でメーカーの定める年数とし、その他の部分又は機能の瑕疵（施工の瑕疵を含む。）については、2年以上でメーカーの定める年数とする。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1)無償修理保証の対象と期間 a) 貯湯部又は蓄熱槽の缶体部 5年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 集熱体 5年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | c) a)、b)以外の部分又は機能 2年 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | ＜免責事項＞ １ 本基準の適用範囲以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合 ９ 消耗部品の消耗に起因する不具合 10 ガス・電気・給水の供給トラブル等に起因する不具合 11 指定規格以外のガス・電気等を使用したことに起因する不具合 12 熱量変更に伴う調整等 13 給水・給湯配管の錆等異物流入に起因する不具合 14 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合 15 指定規格以外の熱媒を使用したことに起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 (1) 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3 適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 (1) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 (1) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)について明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、製品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等の情報を明示していること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (4) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 (1) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。 (1) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (4) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。 (1) 機器本体の間口、奥行き、高さ | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 給水配管、給湯配管の接続位置 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3) 空気集熱型については、暖房を行う居室の適切な温熱環境が作り出せるよう、少なくとも次の事項を含めて設計・計画条件等が明確にされた設計マニュアル、施工マニュアル等が整備されていること。 1) ダクト、吹き出し口等の部位の配置 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 壁、屋根、窓等外気に面した部分の断熱・気密性能を確保するための仕様、施工方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 次のような施工方法･納まり等に関する事項について適切に定められていること。 (1) 施工の範囲及び手順 1) 取付け下地の確認 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 機器本体（支持構造部を有する場合はこれを含む）及び放熱部（暖房を行なう場合）の建物等への設置、緊結 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 給水配管、給湯配管及び熱源部との接続 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 熱源部と放熱部との配管類の接続（暖房を行なう場合） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 施工上の留意事項等 1) 取付け下地の確認方法（設置ができない屋根がある旨を明記） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 必要な特殊工具及び留意点 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 取り合い部分についての標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 施工上の条件 取付位置の条件 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5) 取付後の検査 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6) シャワーヘッドからの給水量が十分確保できることを確認する旨 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3) 関連工事の留意事項 1) 取付下地の要件及び施工方法 特に積雪地に設置する場合は、積雪に耐えられるような構造とするか又はそれに代わる処置を講じる旨 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 塩害地に設置する場合は、塩害に対応する緊結金物を使用する旨 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 屋根等で作業する場合、安全防護具を着用する旨 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 屋根等への引き揚げ作業時の安全対策 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5) 固定線を使用する場合は、屋根材等の接触部とのすり切れ防止用の保護材を使用する旨 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6) 緊結金物を現場調達する場合、その仕様を明示 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 7) 凍結防止が必要な場合は、配管の保温工事を行う旨 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 8) 空気集熱型において、床下等に空気を供給するタイプのものについては、ホルムアルデヒドによる室内空気汚染への対策として、集熱媒体なる空気が接する部分に使用する材料を次のとおりとする旨 a) 建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第２号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料若しくは第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しないものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 同条第４項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 9) その他関連工事の用件 a) 補助加熱装置を組み合わせる場合、補助加熱装置が接続可能かどうかの確認をする旨、施工上の注意事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (4) 当該部品の施工方法･納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (5) 標準的な施工方法･納まりである場合は、標準的な施工方法･納まり等以外の方法について、必要な注意事項及び禁止事項が定められていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3. 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 (1) 有効採湯量 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 外観寸法（集熱部、貯湯部又は蓄熱槽） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3) 質量（集熱器、貯湯部又は蓄熱槽、満水時） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (4) 給水･給湯接続配管径 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (5) 消費電力 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (6) 設置条件 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (7) 不凍液を使用する場合は、熱媒体の管理方法及び交換時の注意事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (8) 接続できない補助加熱装置がある旨 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (9) 開放型のシステムの出湯水は、飲用に適さない旨 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (10) ホルムアルデヒド対策 1) 空気集熱型におけるホルムアルデヒドによる室内空気汚染への対策として、集熱媒体である空気に接する部分に使用する材料のホルムアルデヒドの発散速度又は発散区分（ホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定める建築材料を使用する場合） | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 同上の対策として、住宅内の床下等に空気を供給する場合は、下地材及び仕上げ材にホルムアルデヒドの放散が少ない材料を選択する必要がある旨 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 (1)次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 4) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 5) 日常の点検方法 a) 屋根に設置した機器周りに滞積したゴミ等の除去方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 6) 開放型のシステムの出湯水は、飲用に適さない旨 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 7) 台風、積雪、地震の後の点検について | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 8) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 9) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 10)消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (4) 使用上の注意ラベルを貼る場合は、その内容、表示方法が適切ではがれにくいこと。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 (1) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (3) 有償契約メンテナンス体制を有している場合の内容 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (4) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 (1) 「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | (2) 品質保証に関する事項 1)施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | 2)保険の付保に関する事項 a) 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |
|  | b) 施工説明書等で示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行なったものは、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |  |