|  | 第１章 総則 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
|  | 第２章 性能基準 |  |  |  |  |
| - １ | # Ⅰ．通則 1．適用範囲 住宅に用いられる換気設備の端末換気口で、台所、浴室、便所、洗面所、居室等の外壁に用いられるものに適用する。また、居室における自然換気用の給排気口、ダクトの中間にもいられるダンパーにも適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2．用語の定義 |  |  |  |  |
|  | 3. 部品の構成 標準的な構成部品は表－１による。 表－１ 構成部品 型式 構成部品名; 構成の別 注1); 備 考. 自然換気用給排気口; 機械換気用給排気口; 台所用ファン連動給気口; ダクト接続外壁用端末給排気口; 防火 ダンパー 注2); 煙逆流防止型ダンパー. 室外側換気口; ●; △; △; ●; △; ―. 室内側換気口; ●; ●; ●; ―; △; ―. 電動シャッター駆動部; ―; ―; ●; ―; △; ―. ダンパー本体; ―; ―; ―; ―; ●; ●. 遮音用部品; △; △; △; △; ―; ―. 風量自動調節用部品; △; △; △; ―; ―; ―. 防じんフィルター; △; △; △; ―; ―; ―. 注1) 構成の別 ●：住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。（必須構成部品） △：必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。（選択構成部品） 注2) 住宅性能表示制度関連 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料は、名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化したもの、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として次による。 a) 取付け下地の確認 b) 機器の取付 c) ダクト接続を行うものにあってはダクトへの接続 d) 台所用ファン連動給気口及び防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)にあっては電源の接続 e) その他構成部品の取付 | 図書 | □ |  |  |
|  | （6．寸法） |  |  |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項 1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 圧力損失係数［台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)］ 1) 台所用ファン連動給気口及び防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)は、通気量試験を実施し、圧力損失係数を求め、表−２の値以下であること。 ＜試験：別冊 BLT VU-06「通気量試験」＞ 表−２ 台所用ファン連動給気口の圧力損失係数 径; 圧力損失係数. １５０φ; 2.5(35Pa-300ｍ３/h). １７５φ; 3.8(28Pa-300ｍ３/h). | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 通気量試験を実施し、圧力損失係数を求め、表−３の値以下であること。また、防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)は、本表の圧力損失係数に0.5を加えた数値以下であること。ただし、低圧損型は、防火ダンパーの有無にかかわらず表−３の値以下であること。 ＜試験：別冊 BLT VU-06「通気量試験」＞ 表−３ ダクト接続外壁用端末給排気口の圧力損失係数 ベントキャップ; 屋外フード. 一般型; 低圧損型; 一般型; 低圧損型. 2; 1.5; 1.7; 1.2. （排気用として使用する場合の値） | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 通気量試験 ［自然換気用給排気口］ 1) 通気量は、JIS C 9603:1988付属書に示された試験装置に室外側及び室内側換気口を取り付け、風量−静圧曲線を求め、静圧10 Paの時15ｍ3/h以上であること。 ＜試験：別冊 BLT VU-06「通気量試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ［機械換気用給排気口］ 2) 機械換気用給排気口のうち排気用の通気量は、JIS C 9603:1988付属書に示された試験装置に室内側換気口を取り付け、風量−静圧曲線を求める。室外側換気口を有する機器にあっては、室外側換気口及び室内側換気口を一対にして試験を実施し、風量−静圧曲線を求める。定格静圧時において、仕様表示値の±10％以内であること。 ＜試験：別冊 BLT VU-06「通気量試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 機械換気用給排気口のうち給気用の通気量は、JIS C 9603:1988付属書に示された試験装置に室内側換気口を取り付け、風量−静圧曲線を求める。この状態から室内側換気口のみを取り外し、同様に風量−静圧曲線を求める。両曲線の差分を通気曲線とし、定格静圧時において、仕様表示値の±10％以内であること。 ＜試験：別冊 BLT VU-06「通気量試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 遮音性能［自然換気用給排気口、機械換気用給排気口、台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)］ 遮音機能を組み込んだ換気口部品の遮音性能は、1/3オクターブバンドレベルで「遮音性能試験」を実施し、規準化透過損失が遮音等級Ｔ'-1以上であること。 ＜試験：BLT VU-09「遮音性能試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d) 耐雨性能［(自然換気用給排気口、機械換気用給排気口(室外換気口を有する機器)］ 自然換気用給排気口及び室外換気口を有する機械換気用給排気口の耐雨性能は、じょろ口により毎分５Ｌの水を出し、送風機にて風を送り、じょろ口の水がガラリ全面に当たるようにし、風速10m/s、15m/sで各30分ずつ行った時、パイプ内に著しい雨水の侵入のないこと。 ＜試験：別冊BLT VU-10「耐雨試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | e) 防火性能［防火ダンパー］ 防火ダンパーにあっては、次のいずれかの性能を有するものであること。 1) 築基準法施行令第112条第1項の特定防火設備（1時間の遮炎性能を有するもの）であって、建築基準法施行令第112条第16項の要件を満たした防火ダンパーであること。住宅性能表示制度関連 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 建築基準法第2条第九号二 ロの防火設備（20分の遮炎性能を有するもの）であって、建築基準法施行令第112条第16項の要件を満たした防火ダンパーであること。住宅性能表示制度関連 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 煙逆流防止型ダンパーの構造 煙逆流防止型ダンパーは、平成12年5月25日付け建設省告示第1403号で定めた構造方法であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 消費電力［台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)］ 台所用ファン連動給気口及び防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)は、表示値に対する許容差が、表示の消費電力が30ｗ以下のものは±25％以内であること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.5「消費電力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機能的な抵抗力及び安定性の確保 防虫・防鳥・防雨等 ［自然換気用給排気口、機械換気用給排気口］ a) 虫の侵入しにくい構造であること。 ＜例示仕様＞ 10メッシュ(2.5mm角)以下の網付きとする。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | b) 全閉できること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | ［自然換気用給排気口、機械換気用給排気口、ダクト接続外壁用端末給排気口、防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)］ c) 雨水の侵入しにくい構造であること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | ［ダクト接続外壁用端末給排気口、防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)］ d) 鳥の侵入しにくい構造であること。 ＜例示仕様＞ ガラリの間隔が16mm以下であること。 | 図書 現物 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 人体の触れやすい箇所に、バリ、メクレ、危険な突起物がないこと。 | 現物 | □ |  |  |
|  | b) 絶縁［台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)］ 1) 絶縁抵抗は、第三者性を有する機関等において「絶縁抵抗試験」を行い1ＭΩ以上であること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.7「絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 耐電圧は、第三者性を有する機関等において「耐電圧試験」を行いこれに耐えること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.7「絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3) 耐湿絶縁性能は、第三者性を有する機関等において「耐湿絶縁抵抗試験」を行い0.3ＭΩ以上であること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.7「絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4) 外壁貫通型等雨水のかかる恐れのあるものにあっては、第三者性を有する機関等において「注水絶縁試験」を行い1MΩ以上であること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.7「絶縁試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保 空気汚染［自然換気用給排気口、機械換気用給排気口、台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)、ダクト接続外壁用端末給排気口］ 防じんフィルターの粒子補集率 花粉などの除去を行うものにあっては、JIS B 9908:2001「換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法」の形式３（質量法）による補集率が80％以上であること。 ＜試験:JIS B 9908:2001｢換気用エアフィルタユニット｣の形式３(質量法)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 a) スイッチの接点温度上昇［台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)］ 台所用ファン連動給気口及び防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)のスイッチは、JIS C 9603:1988の「5.8スイッチ」で規定されている性能を満たしていること。 ＜試験：JIS C 9603:1988の8.10「スイッチ試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 充電部の構造［台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)］ 充電部は露出しない構造であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 電気的結線及び配線［台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)］ 電気的結線及び配線は確実であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 防錆 金属部分の防錆は、塩水噴霧試験を実施し、16時間噴霧、8時間休止を1サイクルとした「塩水噴霧試験」を8サイクル実施し、著しい腐食等の発錆が無いこと。 ＜例示仕様＞ ① SUS304又はSUS316製であること。 ② 15μm以上の陽極酸化皮膜処理が行われたアルミニウム製であること。 ＜試験：JIS Z 2371：2015塩水噴霧試験＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2 換気ユニット（換気口部品）のライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 次のような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 b) 調達ガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 次のような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。 b) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 c) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、次のような取組みを行なっていること。 ① 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 ② 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 次のような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 梱包材料の使用量を削減していること。 b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 e) 当該住宅部品を設置するために使用する接着剤、シーリング剤等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を、設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。その他構成部品の取付 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮 次のような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 室内設置される部分については、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量が少ない材料を用いていること。 b) 台所用ファン連動給気口及び防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)を有するものにあっては、使用時の消費電力の削減を図っていること。 c) 台所用ファン連動給気口及び防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)を有するものにあっては、待機消費電力の削減を図っていること。 d) 遮音性能の向上が図られていること。 e) 空気清浄性能の向上が図られていること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮 次のような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 解体・撤去時に周辺環境に悪影響を及ぼさない取外し方法が施工説明書、解体説明書等に記載されていること。 b) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 次のような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 a) 材料ごとの分離が容易であること。 b) 再資源化が容易な材料を使用していること。 c) 種類ごとに材料名の表示があること。 d) 再資源化を実施していること。 e) 鉛はんだを使用しないなど、廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | <選択> 図書 | □ |  |  |
|  | 2 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 次のa)又はb)により生産管理が行われていること。 a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理していること。 1) 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ⅰ) 工場の概要 ｲ）工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ﾛ）工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ﾊ）優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ）作業工程 ｲ）工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ⅰ）工程の管理 ｲ）商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ﾛ）工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ）苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ）外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ）製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ）必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 ｲ）製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ﾛ）製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ﾊ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ﾆ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ﾎ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目 ⅰ）品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ）品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ）品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、次の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 1) 室外側換気口、室内側換気口(ただしダンパー本体、電動シャッター駆動部を除く) 5年 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1）以外の部分又は機能に係る瑕疵 2年 | 図書 | □ |  |  |
|  | ＜免責事項＞ １ 住宅用途以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 ９. 消耗部品の消耗に起因する不具合 10. 指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 以下について責任が持てる体制が整備されていること。 1) 生産、輸送、施工についての体制 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) ユーザーが容易に購入できるための流通販売体制 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。 a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 将来の製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 自然換気用給排気口の手動シャッター方式については、注油が不要であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 防火ダンパーの開閉の点検及び温度ヒューズの交換は、ダンパー本体を取り外すことなくできること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 防じんフィルターを有する機器にあっては、室内側から清掃及び交換が行えること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成部品について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)について明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等の情報を明示していること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。 a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 少なくても次の内容について、適切に設定されていること。 a) 構成部品は、設置場所の建物や配管との取合いについて配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 機器の躯体との取り合い寸法及び接続ダクト寸法（呼び径）は表－４による。 表－４ 機器の躯体との取り合い寸法及び接続ダクト寸法（呼び径） 区分; 型式; 寸 法. 換気口部品; 自然換気用給排気口、機械換気用給排気口、台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)、ダクト接続外壁用端末給排気口、防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付); 外壁貫通口寸法又は接続ダクト寸法; 円形貫通口又は円形ダクト; 50,75､100､125､150､175､200､250､300mmとする｡. 角形貫通口又は角形ダクト; 上記各円形貫通口に外接する正方形又は上記各寸法の組合せによる長方形とする。. | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 a) 次のような施工方法・納まり等に関する事項が適切に定められており、施工上の注意事項及び禁止事項が明らかになっていること。 1) 施工の範囲及び手順 ① 取付け下地の確認 ② 機器の取付 ③ ダクト接続を行うものにあってはダクトへの接続 ④ 台所用ファン連動給気口及び防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)にあっては電源の接続（機器から建物側電源まで及び操作スイッチとの接続） ⑤ その他構成部品の取付 ⑥ 取付後の確認・試運転 | 図書 | □ | ・限定的 ・標準的 |  |
|  | 2) 施工上の留意事項等 ① 取付け下地の確認方法 ② 取り合い部分についての標準納まり図 ③ 必要な特殊工具及び施工上の留意点 ④ 固定部材の防食対策、取付強度に関する説明を施工指導書等に明示すること。 ⑤ 鋼板製ダクトを使用する場合にあっては、JIS A 4009:1997「空気調和及び換気設備用鋼板ダクトの構成部材」に基づくこと。又適合ダクトまたは不適合ダクト情報を記載すること。 ⑥ 施工上の条件 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 関連工事の留意事項 ① 取付下地の要件及び施工方法 ② その他関連工事の要件 ③ 駆動部、ダンパ−及び温度ヒューズの交換が確実におこなえるよう、必要に応じ点検口を設けるなどの対策 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 当該部品の施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な注意事項及び禁止事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 なお、ｆ)、ｇ)の情報については当該住宅部品においても提供されること。 a) 風量・静圧特性（Ｐ-Ｑ） | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 圧力損失係数（低圧損型にあっては、低圧損の根拠レベル） | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 質量・各種寸法等 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 接続ダクトの種類・口径 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 台所用ファン連動給気口にあっては有効換気量 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) 防火ダンパーにあっては、温度ヒューズの公称作動温度(120℃、72℃) | 図書 | □ |  |  |
|  | g) 防火ダンパーにあっては、防火設備の別（特定防火設備、防火設備）又は遮炎性能の別（遮炎性能60分、遮炎性能20分） | 図書 | □ |  |  |
|  | h) 遮音機能を有するものにあっては遮音等級 | 図書 | □ |  |  |
|  | i) 防じんフィルターを有するものにあってはフィルターの交換又は清掃目安 | 図書 | □ |  |  |
|  | j) 台所用ファン連動給気口及び防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)にあっては、消費電力（待機消費電力含む） | 図書 | □ |  |  |
|  | k) 設置対象地域台 | 図書 | □ |  |  |
|  | l) 設置場所 | 図書 | □ |  |  |
|  | m) 使用条件（外気条件等） | 図書 | □ |  |  |
|  | n) 当該住宅部品を設置するために使用する補強材や接着剤等に、ホルムアルデヒドの放散が少ない材料を選択する必要がある旨 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 少なくとも次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 日常の点検方法(一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。) | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 9) 各部の名称、寸法、仕様 | 図書 | □ |  |  |
|  | 10) 優良住宅部品であることの表示 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 |  |  |  |  |
|  |  | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 防火ダンパーの温度ヒューズの点検・交換に関する注意喚起 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 a) 「2.3.2適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 品質保証に関する事項 1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項 ① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 施工説明書等で示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |