|  | Ⅰ．総則 1.適用範囲 熱源機より循環供給された熱媒により、自然対流又は放射により暖房を行う室内に設置された放熱器を対象とする。 | 図 書 | □ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2.用語の定義） 3. 部品の構成 構成部品は表－１による。 表－１ 構成 構 成 部 品 名; 構成の別 注）; 備考. 機器本体; ケーシング、制御部、機器内の配管等; ●. 操作部; バルブ等; △. 機器設置用必要部品; 機器本体の標準取付部品; ●. 耐震用支持金物; ●; 建物の３階以上の階に重量100㎏以上の機器を設置する場合のみ該当。. 注）構成の別 ●：(必須構成部品)住宅部品として基本性能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。 ○：(セットフリー部品)必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。 △：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図 書 | □ |  |  |  |
|  | 4. 材料 必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化したもの、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。 | 図 書 | □ |  |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 構成部品の施工範囲は、原則として以下のとおりとする。 a) 取付け下地の確認 | 図 書 | □ |  |  |  |
|  | b) 機器本体の取付 | 図 書 | □ |  |  |  |
|  | （6. 寸法） Ⅱ．要求事項 コンベクタ・ラジエータの性能は、「優良住宅部品認定基準(暖・冷房システム)」による他、次による。 | 図 書 | □ |  |  |  |
|  | 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a）機器特性 1) 放熱能力 放熱能力試験を実施し、温水を定格流量値の±50％の範囲内の特性を測定しグラフ化し、定格流量時の放熱能力は表示放熱能力の95％以上であること。＜試験： JIS A 4004-9.1:1998「放熱能力試験」又はJHIA N-5901 5.1:17年6月10日制定「放熱能力試験」＞ | 試 験 | □ |  |  |  |
|  | 2) 室内温度分布 放熱器を試験室に設置し、多点式熱電対温度記録計又は相当する設備により室内の温度分布を測定し、表示室内温度分布の±10％以内であること。＜試験：BLT HS B-b-604「室内温度分布試験」＞ | 試 験 | □ |  |  |  |
|  | 3) 各部の温度上昇 放熱器の表面最高最低点を含む25点を測定し、操作時に手の触れる部分の表面は、金属部で室温＋25℃以下、非金属部で室温＋35℃以下であること。また、操作時に手の触れるおそれのある部分の表面は、室温＋40℃以下であること。＜試験：BLT HS B-b-605「各部の温度上昇」＞ | 試 験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 移動型機器の安定性 移動形の安全性試験により、床に放熱器を設置し傾斜させ転倒に至るまでの角度を測定するとともに、転倒させても放熱器本体に異常がないこと。＜試験：BLT HS B-b-608「移動形機器の安全性試験」＞ | 試 験 | □ |  |  |  |
|  | b) 通水抵抗 温水コイルの通水抵抗試験を実施し、温水を定格流量値の±50％の範囲内の特性を測定しグラフ化し、表示通水抵抗の±10％以内であること。＜試験：JIS A 4004 9.2「通水抵抗試験」＞ | 試 験 | □ |  |  |  |
|  | c) 気密性・耐圧性 温水コイルの気密・耐圧試験を実施し漏れがないこと。＜試験：JIS A 4004 9.3「気密及び耐圧試験」＞ | 試 験 | □ |  |  |  |
|  | d) 温水閉止性能 熱交換器温水入口から0.098MPaの圧力で加圧し、温水開閉弁を閉じた時、温水出口からの漏水量を測定し、100cc/min以下であること。＜試験：BLT HS B-b-607「温水開閉弁の温水閉止性能試験」＞ | 試 験 | □ |  |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 使用上の安全性 1) 移動形機器の安全性 放熱器を水平に置き、傾斜角度10度で転倒しないこと。＜試験：別冊BLT HS B-b-608「移動形機器の安全性試験」＞ | 試 験 | □ |  |  |  |
|  | （1.2.3 健康上の安全性の確保） |  |  |  |  |  |
|  | （1.2.4 火災に対する安全性の確保） |  |  |  |  |  |
|  | （1.3 耐久性の確保） |  |  |  |  |  |
|  | （1.4 環境に対する配慮） |  |  |  |  |  |
|  | 2.供給者の供給体制等に係る要求事項 |  |  |  |  |  |
|  | （2.1 適切な品質管理の実施） |  |  |  |  |  |
|  | （2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保） |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 機器は、配管の取り出し位置及び形状については、JIS A 4412:1994[住宅用冷暖房ユニット]に基づき外形寸法を設定すること。 | 図 書 | □ |  |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 a) 放熱能力 | 図 書 | □ |  |  |  |
|  | b) 温水流量 | 図 書 | □ |  |  |  |
|  | c) 通水抵抗 | 図 書 | □ |  |  |  |
|  | d) 制御性能 | 図 書 | □ |  |  |  |
|  | e) 凍結防止対策 | 図 書 | □ |  |  |  |
|  | （3.2 使用に関する情報提供） |  |  |  |  |  |
|  | （3.3 維持管理に関する情報提供） |  |  |  |  |  |
|  | （3.4 施工に関する情報提供） |  |  |  |  |  |
|  | Ⅲ．附則 １．この認定基準（暖・冷房システム（コンベクタ・ラジエータ）BLS HS/B-b-6:2006）は、２００６年１２月２８日から施行する。 ２．この認定基準の施施行に伴い、改正前の認定基準（暖・冷房システム（コンベクタ・ラジエータ）BLS HS/B-b-6:2005②）は廃止する。 ３．この認定基準の施行の日に、既に改正前の認定基準に従って認定又は変更の準備を行っていた者については、この認定基準の施行の日から３か月を超えない日までは、改正後の認定基準を適用しないものとする。 ４．この認定基準の施行の日以前に既に改正前の認定基準に従って優良住宅部品認定規程第１６条第１項の認定を受けており（３．により施行の日以後に改正前の認定基準を適用して認定を受けた場合を含む。）、かつ、認定が維持されている優良住宅部品に係る認定基準は、優良住宅部品認定規程第２８条第１項の期間内においては、改正前の当該認定基準を適用する。 |  |  |  |  |  |