## 水槽診断結果報告書
様式1 水槽診断結果報告書
報告書ＮＯ．
|  |  | 殿 | [6 empty] | 平成 年 月 日
水槽診断結果報告書
水槽の耐震診断・劣化診断について、結果を下記にご報告いたします。
建物の名称
住 所
| 管 理 者 | 氏 名
住 所
| 対 象 水 槽 | 用 途
メーカー名
|  | 水 槽 型 式 | □一体成形型 |  |  |  |  | □ 球形 □ 円筒 □ 角形
|  |  | □パネル式ボルト組立形 |  |  |  |  | □ 角形
|  | サ イ ズ |  | × |  | × |  | Ｈ
|  | 容 量 |  |  |  | ｍ３
| 診 断 士 | 会 社 名
氏 名
住 所
ＴＥＬ．
|  | 診断実施日 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 登 録 番 号 | ＮＯ．
総 合 所 見
一般財団法人 ベターリビング

## 水槽診断書
様式2 水槽診断書
水 槽 診 断 書
[6 empty] | 作成日 |  | 年 | 月 | 日
会社名
作成者
登録番号
1/2
依頼者名
件 名 |  |  |  |  | 建物用途
所 在 地
水槽の概要 | 設置年 | 年 | サイズ | × × |  |  | 容量 | ｍ３
| 耐 震 | 0.3 ・ 2/3 ・ 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 |  |  |  |  | 保温 | 単板 ・複合板
| 用 途 | 受水槽 ・高置水槽 ・その他（ ）
| 種 類 | □パネル式ボルト組立形 □一体型 □その他（ ）
| 設置場所 | 上層階／屋上／塔屋 ・中間階／地階、１階 ・屋外
架台の種類 | 形 状 | 平架台 ・ 高架台 |  |  | 仕上げ | 溶融亜鉛めっき ・ 塗装 ・ その他
アンカーボルト | 種 類 | 埋め込み ・ 後打ち |  |  | サイズ | M12・M16・M20 |  | 数量
（耐震診断）
診 断 項 目 | 診 断 項 目 | [7 empty] | 耐震適否
本 体 の 仕 様 | 1.本体の耐震仕様はよいか | [7 empty] | 適 ・不適
| 2.中仕切板の耐震仕様はよいか | [7 empty] | 適 ・不適
| 3.スロッシング対策構造になっているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 4.異常な変形、撓みはないか | [7 empty] | 無 ・ 有
| 5.亀裂、損傷はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
接 続 配 管 | 6.変位吸収継手が使用されているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 7.変位吸収継手に劣化や損傷はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
| 8.変位吸収継手の近くで配管は固定されているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 9.水槽内部配管は堅固に支持固定されているか | [7 empty] | 適 ・不適
機器類・付属品類 | 10.機器類・付属品類に腐食劣化や損傷はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
の取付状態 | 11.機器類・付属品類は緩みなく堅固に取り付けられているか | [7 empty] | 適 ・不適
架 台 | 12.構成部材は必要強度を満足しているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 13.異常なねじれや傾きはないか | [7 empty] | 無 ・ 有
| 14.腐食などの劣化や損傷はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
据付ボルト | 15.サイズ・本数は必要強度を満足しているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 16.配置は必要強度を満足しているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 17.腐食などの劣化はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
コンクリート基礎 | 18.躯体と一体構造になっているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 19.形状、安定性、基礎巾はよいか | [7 empty] | 適 ・不適
| 20.異常な割れ、亀裂、傾きなどはないか | [7 empty] | 無 ・ 有
基礎へのアンカー | 21.サイズ、本数は必要強度を満足しているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 22.配置は必要強度を満足しているか | [7 empty] | 適 ・不適
ボルト | 23.埋め込み状態は必要強度を満足しているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 24.腐食などの劣化はないか | [7 empty] | 無 ・ 有
緊急時の対応策 | 25.緊急時給水に必要な水量を確保できる容量になっているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 26.緊急遮断弁などの配慮はなされているか | [7 empty] | 適 ・不適
| 27.緊急時の消毒剤などが確保されているか | [7 empty] | 適 ・不適
コメント
□耐震機能は十分です。
□耐震機能は不十分です。
耐震適否で不適または有が1つでもあれば不十分とします。
一般財団法人 ベターリビング

## 劣化診断（パネル形）
（劣化診断） |  | パネル式ボルト組立型 | [12 empty] | 2/2
部位 |  | 診断項目 | 判定基準による判定値 | [9 empty] | 重要度 | 点数 | 処置方法
槽本体 | 天板・側板 底板パネル （外面） | 1. 変形の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 2 |  | ・パネルの交換、 ・補修または塗装
|  | 2. ひび割れ、亀裂の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 2
|  | 3. 表面劣化度 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
|  | 4. 汚れ | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
| マンホール | 5. ハッチのがた・破損の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 |  | ・ハッチの交換
|  | 6. パッキンの脱落・破損の有無 | ① | 5 | ・ | － | ・ | － | ・ | － | ・ | 1 | 1 |  | ・パッキンの交換
|  | 7. 施錠の錆付・破損の有無 | ① | 5 | ・ | － | ・ | － | ・ | － | ・ | 1 | 1 |  | ・錠前の取付，交換
水槽外部 | 補強材 | 8. 錆状態の程度 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 2 |  | ・補強材、ボルトの交換又は補修
|  | 9. 変形の程度 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 2
|  | 10. ボルトの錆付、破損の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
| 取出口 | 11. 変形、傾きの有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 |  | ・補修又は交換
|  | 12. 漏水状態の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
| 外梯子 | 13. 錆付、破損の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 |  | ・交換
| 電極座 | 14. カバーの破損 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
| 通気管 | 15. 防虫網の破損 | ① | 5 | ・ | － | ・ | － | ・ | － | ・ | 1 | 1
水槽内部 | 内部補強材 | 16. 錆、破損の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 2 |  | ・補強材、ボルトの交換又は補修
|  | 17. 変形の程度 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 2
|  | 18. ボルトの錆付、破損の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
| 内梯子 | 19. 破損の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 |  | ・内梯子の交換
組立ボルト | 外部ボルト | 20. 錆付、破損の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 |  | ・外部ボルトの交換又は増し締め
|  | 21. 締付可否 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
| 内部ボルト | 22. 錆付、破損の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 |  | ・内部ボルトの交換又は増し締め
|  | 23. 締付可否 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
シール材 |  | 24. 漏水状況の程度 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 |  | ・シール材の交換
架台 |  | 25. 錆び状態の程度 | ① | 5 | ・ | － | ・ | 3 | ・ | － | ・ | 1 | 2 |  | ・レベル修正 ・ボルトの交換
|  | 26. 傾きの状況、程度 | ① | 5 | ・ | － | ・ | 3 | ・ | － | ・ | 1 | 2
|  | 27.組立ボルトの 錆付、破損の程度 | ① | 5 | ・ | － | ・ | 3 | ・ | － | ・ | 1 | 1
アンカーボルト |  | 28. 錆付、破損の程度 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 2 |  | ・補修又は交換
水槽使用年数 |  | 29. 使用年数 | ② | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 20 |  | ・槽本体の交換
設置環境 |  | 30. 設置場所 | ③ | 5 | ・ | － | ・ | 3 | ・ | － | ・ | 1 | 10
水槽使用状況 |  | 31. 水位、給排水頻度 | ④ | 5 | ・ | － | ・ | 3 | ・ | － | ・ | 1 | 10
合 計
（判定基準）
①劣化状態 5：かなりひどい 4：ひどい 3：少し…あり 2：やや…あり 1：現在問題なし
②使用年数 5：20年超 4：15～20年 3：10～14年 2：5～9年 1：4年以下
③設置場所 5：屋外、高置 3：屋外、地上 1：屋内
④水位、頻度 5：水位（高）、頻度（多） 3：水位（中）、頻度（中） 1：水位（低）、頻度（少）
（保全診断処置）
点数（判定値×重要度）の合計で 174以下であれば部分補修又は現状維持 175～224であれば更新を計画 225以上は更新
備考
一般財団法人 ベターリビング
診断評価
150
175
200
225
250
275
更新計画
更 新
部分補修又は現状維持
300

## 劣化診断 (一体型球形円筒形)
（劣化診断） |  | 一体型 （円筒形、球形、内部補強なし角形） | [12 empty] | 2/2
部位 |  | 診断項目 | 判定基準による判定値 | [9 empty] | 重要度 | 点数 | 処置方法
本体 | 本体 （天、側、底） | 1. 変形の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 2 |  | 本体の部分補修または塗装
|  | 2. ひび割れ、亀裂の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 2
|  | 3. 表面劣化度 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
|  | 4. 汚れ | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
| マンホール | 5. ハッチのがた・破損の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 |  | ハッチ、パッキン、錠前の交換
|  | 6. パッキンの脱落・破損の有無 | ① | 5 | ・ | － | ・ | － | ・ | － | ・ | 1 | 1
|  | 7. 施錠の錆付・破損の有無 | ① | 5 | ・ | － | ・ | － | ・ | － | ・ | 1 | 1
水槽外部 | 取出口 | 8. 変形、傾きの有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 |  | 補修又は交換
|  | 9. 漏水状態の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
| 外梯子 | 10. 錆付、破損の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 |  | 交換
| 電極座 | 11. カバーの破損 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1
| 通気管 | 12. 防虫網の破損 | ① | 5 | ・ | － | ・ | 3 | ・ | － | ・ | 1 | 1
水槽内部 | 内梯子 | 13. 破損の有無 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 |  | 内梯子の交換
架台 |  | 14. 錆び状態の程度 | ① | 5 | ・ | － | ・ | 3 | ・ | － | ・ | 1 | 2 |  | レベル修正 ボルトの交換
|  | 15. 傾きの状況、程度 | ① | 5 | ・ | － | ・ | 3 | ・ | － | ・ | 1 | 2
|  | 16. 組立ボルトの錆付、破損の程度 | ① | 5 | ・ | － | ・ | 3 | ・ | － | ・ | 1 | 1
アンカーボルト |  | 17. 錆付、破損の程度 | ① | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 2
水槽使用年数 |  | 18. 使用年数 | ② | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | 20 |  | 水槽の交換
設置環境 |  | 19. 設置場所 | ③ | 5 | ・ | － | ・ | 3 | ・ | － | ・ | 1 | 10
水槽使用状況 |  | 20. 水位、給排水頻度 | ④ | 5 | ・ | － | ・ | 3 | ・ | － | ・ | 1 | 10
合 計
（判定基準）
①劣化状態 5：かなりひどい 4：ひどい 3：少し…あり 2：やや…あり 1：現在問題なし
②使用年数 5：20年超 4：15～20年 3：10～14年 2：5～9年 1：4年以下
③設置場所 5：屋外、高置 3：屋外、地上 1：屋内
④水位、頻度 5：水位（高）、頻度（多） 3：水位（中）、頻度（中） 1：水位（低）、頻度（少）
（保全診断処置）
点数（判定値×重要度）の合計で 174以下であれば部分補修又は現状維持 175～224であれば更新を計画 225以上は更新
備考
一般財団法人 ベターリビング
診断評価
150
175
200
225
250
更新計画
更 新
部分補修又は現状維持
275
300