記入例

【防火設備・特定防火設備の例】

|  | 建築基準法第２条第九号の二ロあるいは建築基準法施行令第112条第１項 |
| --- | --- |
|  | 防火設備の性能評価あるいは 特定防火設備の性能評価 |
|  | 木質系片開き戸＊１ |
|  | ○○○＊２ |
| ・ ・電話番号 | ○○○株式会社 ○○○県○○○市○○○町○○丁目○○番○○号 ○○○-○○○-○○○○ |

＊１：性能評価書に記載する正式名称は当財団で決めさせていただきます。

＊２：商品名が決まっていない場合は、性能評価が完了するまでに決定しておいて下さい。

※ 製品の仕様、構造説明図などについては、次頁以降の様式を参考にして作成して下さい（第一報でも可です）。申請内容を確認後、適宜、申請図書の修正、追記等の連絡をさせていただきます。

１．構造方法の概要

１．１ 構造名

木質系片開き戸

１．２ 寸法

| 項 目 | 製 品 仕 様 |
| --- | --- |
| 開口寸法(㎜) | W○×H○～W○×H○ |
| 扉寸法(㎜) | DW○×DH○～DW○×DH○ |
| 扉厚さ(㎜) | ○±○ |
| 製品寸法(㎜) | ROW○×ROH○～ROW○×ROH○ |

１．３ 材料構成等

| 項 目 |  |  | 製 品 仕 様 等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 枠 | 上枠及び縦枠 | 材料名 | ○○○鋼板 |
|  |  | 規格 | JIS G ○○○○ |
|  |  | 厚さ(㎜) | ○±○ |
|  |  | 見込み(㎜) | ○～○ |
|  |  | 見付け(㎜) | 室外側：○～○、室内側：○～○ |
|  |  | 塗装仕様 | 塗料の種類 ○○○樹脂系塗料、○○○樹脂系塗料、○○○樹脂系塗料 塗布量(g/㎡) ○±○ |
|  | 沓ずり | 材料名 | 冷間圧延ステンレス鋼板 |
|  |  | 規格 | JIS G 4305 SUS 304 |
|  |  | 厚さ(㎜) | ○±○ |
|  |  | 見込み(㎜) | ○±○ |
|  |  | 見付け(㎜) | ○±○ |
|  | 丁番裏板 | 材料名 | ○○○鋼板 |
|  |  | 規格 | JIS G ○○○○ |
|  |  | 厚さ(㎜) | ○以上 |
|  | ドアクローザ裏板 | 材料名 | ○○○鋼板 |
|  |  | 規格 | JIS G ○○○○ |
|  |  | 厚さ(㎜) | ○以上 |
|  | アンカープレート | 材料名 | ○○○鋼板 |
|  |  | 規格 | JIS G ○○○○ |
|  |  | 厚さ(㎜) | ○以上 |
|  |  | 取付け間隔(㎜) | ○○以下 |
| 扉 | 表面材① | 材料名 | ○○○ |
|  |  | 規格 |  |
|  |  | 厚さ(㎜) | ○±○ |
|  |  | かさ比重 | ○±○ |
|  |  | 化粧仕様 | 塗料の種類 ○○○樹脂系塗料、○○○樹脂系塗料、○○○樹脂系塗料 塗布量(g/㎡) ○±○ |

| 項 目 |  |  |  | 製 品 仕 様 等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扉 |  | 表面材② | 材料名 | ○○○ |
|  |  |  | 厚さ(㎜) | ○±○ |
|  |  |  | かさ比重 | ○±○ |
|  |  | 芯材 | 材料名 |  |
|  |  |  | 規格 |  |
|  |  |  | 厚さ(㎜) | ○±○(ひき板の厚さが○㎜のものを3枚積層接着した総厚) |
|  |  |  | かさ比重 | ○±○ |
|  |  |  | 接着剤の仕様 | 接着剤の種類：○○○樹脂系接着剤 塗布量：○±○g/㎡(層間) |
|  |  | 大手材 | 材料名 | ○○○ |
|  |  |  | 厚さ(㎜) | ○±○ |
|  |  |  | かさ比重 | ○±○ |
|  |  |  | 化粧仕様 | 前記の項の表面材①に同じ。 |
|  |  | 加熱発泡材 | 材料名 |  |
|  |  |  | 寸法(㎜) | 厚さ○±○、幅○±○ |
|  |  |  | 組成(mass％) | ○○○○ ○±○ ○○○ ○±○ ○○○○○ ○±○ |
|  |  | 接着剤 | 材料名 | ○○○樹脂系接着剤 |
|  |  |  | 塗布量(g/㎡) | ○±○ |
| 錠前 |  | 本体 | 材料名 | 冷間圧延ステンレス鋼板 |
|  |  |  | 規格 | JIS G 4305 |
|  |  |  | 寸法(㎜) | ○×○×○･･･外寸法を記載して下さい。 |
|  |  | レバーハンドル | 材料名 | 冷間圧延ステンレス鋼板 |
|  |  |  | 規格 | JIS G 4305 |
|  |  |  | 寸法(㎜) | ○×○ |
|  |  | シリンダ及びサムターン | 材料名 | 冷間圧延ステンレス鋼板 |
|  |  |  | 規格 | JIS G 4305 |
|  |  |  | 直径(㎜) | ○±○ |
|  |  | ストライク | 材料名 | 冷間圧延ステンレス鋼板 |
|  |  |  | 規格 | JIS G 4305 |
|  |  |  | 寸法(㎜) | ○×○、厚さ○±○ |
| ドアクローザ |  |  | 材料名 | アルミニウム合金ダイカスト |
|  |  |  | 規格 | JIS H 5302 |
|  |  |  | 寸法(㎜) | ○×○×○ |
| 丁番 | 本体 |  | 材料名 | 冷間圧延ステンレス鋼板 |
|  |  |  | 規格 | JIS G 4305 |
|  |  |  | 寸法(㎜) | ○×○、厚さ○±○ |
|  | 軸芯 |  | 材料名 | 冷間圧延ステンレス鋼板 |
|  |  |  | 規格 | JIS G 4305 |
|  |  |  | 直径(㎜) | ○±○ |

| 項 目 |  | 製 品 仕 様 等 |
| --- | --- | --- |
| 防犯メガネ | 材料名 | ○○○ |
|  | 規格 | JIS ○ ○○○○ |
|  | 寸法(㎜) | φ○×○ |
| ドアガード | 材料名 | アルミニウム合金ダイカスト |
|  | 規格 | JIS H 5302 |
|  | 寸法(㎜) | ○×○･･･外寸法を記載して下さい。 |
| 気密材 | 材料名 | ○○○ |
|  | 質量(g/ｍ) | ○±○ |
| ねじ類 | 丁番取付け用 | 種類：ステンレス鋼製皿木ねじ(扉側)、ステンレス鋼製皿小ねじ(枠側) 寸法(㎜)：φ○×○以上 |
| 周壁の構造 |  | 鉄筋コンクリート造壁 鉄骨造壁 ＡＬＣ壁 |
| 周壁の仕様 |  | 乾式工法（せっこうボード仕様等）･･･防火設備の場合の例です。 湿式工法（モルタル仕様等） |
| その他、製品に使用する部材、材料等があれば追記して下さい。 |  |  |

１．４　構造説明図

（１）姿図

（単位：mm）

（２）水平断面図

（単位：mm）

【 その他、管理上必要な寸法があれば記入して下さい。】

（３）鉛直断面図

（単位：mm）

【 その他、管理上必要な寸法があれば記入して下さい。】

（４）鉄骨造壁納まり図

（単位：mm）

鉛直断面図

水平断面図

（５）ＲＣ造壁納まり図

（単位：mm）

鉛直断面図

水平断面図

（６）ＡＬＣ壁納まり図

（単位：mm）

鉛直断面図

１．５ 施工方法

(1)枠の仮止め

躯体にくさび飼いで仮止めし、下げ振り、水準器などを用いて、予め墨出した基準線に対して水平、垂直になるように、また出入りがないように調整する。

(2)枠の躯体への取付け

①鉄骨造壁の場合

上枠と縦枠は、枠に取付けたアンカープレートと鉄骨に留め付けられた鉄筋とを溶接して躯体に固定する。アンカープレートの枠への取付け間隔は○㎜以下とする。沓ずりは、沓ずりに間隔○㎜以下で取付けたアンカープレートと躯体に埋め込まれた鉄筋とを溶接して固定する。

②鉄筋コンクリート造壁の場合

上枠と縦枠は、枠に取付けたアンカープレートと躯体に埋め込まれた鉄筋とを溶接して躯体に固定する。アンカープレートの枠への取付け間隔は○㎜以下とする。必要に応じて、枠内にモルタルを充填する。沓ずりは、前記①と同じ方法で固定する。

③ＡＬＣ壁の場合

上枠と縦枠は、枠に取付けたアンカープレートとＡＬＣパネルに留め付けられたＬ型アングルとを鉄筋を介して溶接して躯体に固定する。アンカープレートの枠への取付け間隔は○㎜以下とする。必要に応じて、枠内にモルタルを充填する。沓ずりは、前記①と同じ方法で固定する。

(3)扉の建込み

扉の建込みは、扉と枠の隙間寸法を確認しながら行う。

(4)付属部品の取付け

錠前、ドアクローザ等を取扱説明書に基づいて取付ける。

(5)検査

枠、扉及び付属部品の取付け位置を確認する。扉の開閉状態、付属部品の作動状態を検査する。

２．試験体の選定理由

＊ここでは、製品仕様(評価申請範囲)と試験体仕様を対比させて書いて下さい。試験体仕様については事前相談の時に決定させていただきますので、その結果を踏まえて選定理由を記載して下さい。

表　試験体仕様の選定理由

| 項 目 | 製品仕様 (評価申請範囲) | 試験体仕様 | 試験体選定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火設備の開口寸法、扉寸法等 | 開口寸法(㎜)： W○×H○～ W○×H○ 扉寸法(㎜)： DW○×DH○～ DW○×DH○ 製品寸法(㎜)： ROW○×ROH○～ROW○×ROH ○ | 開口寸法(㎜)： W○×H○ 扉寸法(㎜)： DW○×DH○ 製品寸法(㎜)： ROW○×ROH ○ | 業務方法書の規定により最大寸法の製品仕様を試験体とした。 |
| 上枠、縦枠の見込み及び見付け寸法 | 見込み寸法 ○～○㎜ 見付け寸法 室外側 ○～○㎜ 室内側 ○～○㎜ | 見込み寸法 ○㎜ 見付け寸法 室外側 ○㎜ 室内側 ○㎜ | 上枠、縦枠の見込み及び見付け寸法は、小さいものほど熱容量が小さくなり、変形、強度低下等が大きくなるため、耐火上不利。 |
| 上枠、縦枠及び表面材の塗料の種類 | ○○○樹脂系塗料、○○○樹脂系塗料、○○○樹脂系塗料 | ○○○樹脂系塗料 | 有機質系塗料の種類による耐火上の差はない。 |
| 丁番裏板、ドアクローザ裏板及びアンカープレートの厚さ | 丁番裏板 ○㎜以上 ドアクローザ裏板 ○㎜以上 アンカープレート ○㎜以上 | 丁番裏板 ○㎜ ドアクローザ裏板 ○㎜ アンカープレート ○㎜ | 丁番裏板等の厚さが薄いほど、変形、強度低下等が大きくなるため、耐火上不利。 |
| アンカープレートの取付け間隔 | ○○㎜以下 | ○○㎜ | アンカープレートの取付け間隔が大きいほど、接合強度が低下するため、耐火上不利。 |
| 丁番取付け用ねじの寸法 | φ○×○㎜以上 | φ○×○㎜ | ねじの径及び長さが小さいほど接合強度が低下するため、耐火上不利。 |
| 周壁の構造 | ・鉄筋コンクリート造壁 ・鉄骨造壁 ・ＡＬＣ壁 | ・鉄骨造壁 | 鉄骨造壁は、他の2種類の壁に比べて変形を生じやすいため、耐火上不利。 |
| 周壁の仕様 | ・乾式工法(せっこう ボード仕様等） ・湿式工法(モルタル 仕様等） | 厚さ12.5㎜のせっこうボード2枚重ね張り | 業務方法書の規定により周壁の仕様はせっこうボードとした。 |
| その他、製品に使用する部材、材料等があれば追記して下さい。 |  |  |  |

３．申請会社等の概要

(1) 申請会社の概要

1) 申請者

・会社名

・所在地、郵便番号

・電話番号、FAX番号

・代表者名

・設立年月日

・従業員数

2) 連絡先

・会社名

・所在地、郵便番号

・電話番号、FAX番号

・役職名、担当者名

3) 営業、施工実績

・主要製品

・指定・認定実績（品目名、認定番号等）

・営業の沿革

(2)製造工場の概要

・工場名

・所在地、郵便番号

・電話番号、FAX番号

・代表者名（工場長等）

・従業員数