	BL認定基準適合確認自己チェックリスト（暖・冷房システム（衣類乾燥機(温水式)））

□型式・名称　　　　　　　　　　　　　　　　

	項目番号
	優良住宅部品認定基準
（BLS HS/B-b-11：2026　2026.4.1施行）
	確認

方法
	申請者記入

	
	確認事項
	
	ﾁｪｯｸ
	仕様・性能等
	記載図書
	頁



	1. 
	第１章　総則
	
	
	
	
	

	2. 
	Ⅰ．総則
	
	
	
	
	

	3. 
	第２章　性能基準
	
	
	
	
	

	4. 
	Ⅰ．総則

1．適用範囲
住宅に設置される、熱源機より循環供給された温水を、ケーシング内のコイル等で熱交換し、内蔵されたファンを用いて衣類乾燥を行う衣類乾燥機を対象とする。本基準は、より良い社会の実現に寄与する特長（新たな社会的要請への対応に寄与する特長「家事及び労働の負担軽減に寄与する特長」）を有するものに適用する。
	図書
	□
	
	
	

	5. 
	2．用語の定義
本基準で用いる用語の定義については、「優良住宅部品認定基準（暖・冷房システム）」、「優良住宅部品認定基準（暖・冷房システム（浴室暖房乾燥機））」によるほか、次による。a)　風圧式シャッタ：圧力により開閉し、運転停止時に外気や騒音の侵入を防ぐ装置をいう。
b)　電動シャッタ：機器本体のスイッチと連動して電動で開閉する換気口部品をいう。
	図書
	□
	
	
	

	6. 
	3．部品の構成
構成部品は表－１による。
表－１　構成部品
[image: image1.emf]構成部品名  構成の別（注）  備考  

機器本体  ケーシング  ●   

 熱交換器  ●   

 ファン（モーター、 ファンケース含む）  ●   

 制御部  ●   

 フィルター  ●   

 ドラム  ●   

 ケーシング  ●   

配線  建物側電源までの標 準配線  ○   

 アース配線  △   

換気用部品  ダクト  ○  湿気を排出するためのもの  

外壁用端末換気口  ○   

風圧式シャッタ  ○   

電動シャッタ  △  換気設備までの標準配線を含む  

機器設置用必要部品  機器本体の標準取付 部品  ●  機器本体設置金具  

 


注）構成の別
●：(必須構成部品)住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。
○：(セットフリー部品)必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。
△：(選択構成部品)必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。
	図書
	□
	
	
	

	7. 
	4．材料
必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料は、名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。
	図書
	□
	
	
	

	8. 
	5．施工の範囲
構成部品の施工範囲は、原則として次による。
a)　機器本体の取付け
	図書
	□
	
	
	

	9. 
	b)　ダクト及び外壁用端末換気口の取付け
	図書
	□
	
	
	

	10. 
	c)　機器本体とダクト及び外壁用端末換気口の接続
	図書
	□
	
	
	

	11. 
	Ⅱ．要求事項

1　住宅部品の性能等に係る要求事項
「優良住宅部品認定基準（暖・冷房システム）」による他、以下の各項目による。
	図書
試験
	□
	
	
	

	12. 
	1.1　機能の確保

a)　機器特性

1)　乾燥性能

①　乾燥度
乾燥度は、「乾燥度試験」に基づく試験を行い、標準モードの乾燥運転終了後の乾燥度を測定し、97％以上であること。

＜試験：BLT HS/B-ｂ-11-01「乾燥度試験」＞
	試験
	□
	
	
	

	13. 
	2)　運転騒音

運転騒音は、「騒音試験」に基づく試験を行い、騒音レベル(LA)が50dB以下であること。

＜試験：JIS C 9608：1993（追補：2007）（回転ドラム式電気衣類乾燥機）8.7「騒音試験」＞
	試験
	□
	
	
	

	14. 
	3)　消費電力

定格電圧及び定格周波数の下で、電動機その他標準装置電気品を含めた消費電力を測定し、定格消費電力との許容差が30W以下のものについては125％以下、30を超え100W以下のものについては120％以下、100を超え1000W以下のものについては115％以下であること。

＜試験：JIS A 4007：1995（追補：2008）（ファンコンベクタ）8.2「消費電力試験」＞
	試験
	□
	
	
	

	15. 
	4)　糸くず等の除去

衣類から発生する糸くず等を捕集するためのフィルターは、ダンパーの作動等ダクト系へ悪影響を与えないよう設計されていること。
	図書
	□
	
	
	

	16. 
	5)　衣類の各種条件への対応性

衣類の各種条件に対応できるよう、乾燥能力、運転時間及び強弱等の調節が行えること。
	図書
	□
	
	
	

	17. 
	1.2　安全性の確保

1.2.1　機械的な抵抗力及び安定性の確保

a)　電気性能

1)　絶縁抵抗

絶縁抵抗は、第三者性を有する機関等において「絶縁抵抗試験」に基づく試験を行い、１MΩ以上であること。

＜試験：JIS A 4007：1995（追補：2008）（ファンコンベクタ）8.7「絶縁抵抗試験」＞
	試験
	□
	
	
	

	18. 
	2)　耐電圧

耐電圧は、第三者性を有する機関等において「絶縁耐力試験」に基づく試験を行い、これに耐えること。
＜試験：JIS A 4007：1995（追補：2008）（ファンコンベクタ）8.8「絶縁耐力試験」＞
	試験
	□
	
	
	

	19. 
	b)　通水抵抗（損失水頭）

熱交換器の「通水抵抗試験」を実施し、定格流量値の±50％の範囲内の特性を測定し、仕様通水抵抗の110％以下であること。

＜試験：JIS A 4007：1995（追補：2008）（ファンコンベクタ）8.4「通水抵抗試験」＞
	試験
	□
	
	
	

	20. 
	c)　気密性・耐圧性

気密性・耐圧性は、「気密及び耐圧試験」に基づく試験を行い、漏れまたは異常のないこと。
＜試験：JIS A 4007：1995（追補：2008）（ファンコンベクタ）8.9「気密及び耐圧試験」＞
	試験
	□
	
	
	

	21. 
	d)　温水閉止性能

熱交換器温水入口から98kPaの圧力で加圧し、温水開閉弁を閉じた時、温水出口からの漏水量を測定し、100cc/min以下であること。

＜試験：BLT HS/B-b-607（優良住宅部品性能試験方法書（暖・冷房システム（コンベクタ・ラジエータ））の13．「温水開閉弁の温水閉止性能試験」）＞
	試験
	□
	
	
	

	22. 
	1.2.2　使用時の安全性及び保安性の確保

a)　火傷による危険表示等が本体に添付されていること。
	図書
	□
	
	
	

	23. 
	b)　150㎜以上の開口寸法、かつ、50リットル以上のドラ
ム容量をもつ前面開放扉付き機器は、誤って人が閉じ込め
られた場合を考慮し、70Nの力で、閉じた扉を内側から開
けられる構造であること。なお、ドラムの容量は、ドラム
の最大内径及び最大内側長さを測定して計算することで求
められる。
	図書
	□
	
	
	

	24. 
	c)　誤操作防止機能を有していること。
	図書
	□
	
	
	

	25. 
	（1.2.3　健康上の安全性の確保）
	
	
	
	
	

	26. 
	1.2.4　火災に対する安全性の確保

a)　各部の温度上昇

送風運転（入口空気乾球温度40℃としコイルに通水しない）及び乾燥運転を行い、各部の温度を測定する。モーター巻線の温度を抵抗法によって測定し、Ａ種絶縁のものは100℃以下、Ｅ種絶縁のものは115℃以下、Ｂ種絶縁のものは120℃以下であること。操作部分等は熱電対温度計によって測定し、運転中人が操作し容易に触れるおそれのある部分（温風吹出し口及びその周辺を除く）は、55℃以下、その他の部分は60℃以下であること。

＜試験：JIS A 4007：1995（追補：2008）（ファンコンベクタ）8.6「温度試験」＞
	試験
	□
	
	
	

	27. 
	（1.3　耐久性の確保)
	
	
	
	
	

	28. 
	1.4　環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である）

1.4.1　製造場の活動における環境配慮

本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。
	(選択)
図書
	□
	
	
	

	29. 
	1.4.2　暖・冷房システム（衣類乾燥機（温水式））のライフサイクルの各段階における環境配慮

本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。
1.4.2.1　材料の調達時等における環境配慮

以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。
a)　再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。

b)　調達ガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。
	(選択)
図書
	□
	
	
	

	30. 
	1.4.2.2　製造・流通時における環境配慮

以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。
a)　製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。

b)　小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。

c)　製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。

d)　工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。

1)　調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。

2)　調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。

e)　表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。

f)　地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。
	(選択)
図書
	□
	
	
	

	31. 
	1.4.2.3　施工時における環境配慮

以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。
a)　梱包材料の使用量を削減していること。

b)　再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。

c)　梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。

d)　梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。

e)　当該住宅部品を設置するために使用する接着剤、シーリング剤等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を、設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。
	(選択)
図書
	□
	
	
	

	32. 
	1.4.2.4　使用時における環境配慮

以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。
a)　室内設置される部分については、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量が少ない材料を用いていること。

b)　待機消費電力の削減を図っていること。

c)　使用時の騒音の発生を低減していること。

d)　省エネ運転を促す仕組みを持っていること。
	(選択)
図書
	□
	
	
	

	33. 
	1.4.2.5　更新・取外し時における環境配慮

以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。
a)　躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。

b)　低騒音かつ低振動での更新が行えること。
	(選択)
図書
	□
	
	
	

	34. 
	1.4.2.6　処理・処分時における環境配慮

以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。
a)　廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。

1)　材料ごとの分離が容易であること。

2)　再資源化が容易な材料を使用していること。

3)　種類ごとに材料名の表示があること。

4)　再資源化を実施していること。

b)　廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。
	(選択)
図書
	□
	
	
	

	35. 
	2　供給者の供給体制等に係る要求事項

2.1　適切な品質管理の実施

次のa)又はb)により生産管理が行われていること。

a)　ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。
	図書
	□
	
	
	

	36. 
	b)　次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。

1)　工場及び作業工程

以下の内容が明確にされていること。
①　工場の概要
ⅰ)　工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等
	図書
	□
	
	
	

	37. 
	ⅱ)　工場の従業員数
	図書
	□
	
	
	

	38. 
	ⅲ)　優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績
	図書
	□
	
	
	

	39. 
	②　作業工程
ⅰ)　工程（作業）フロー
	図書
	□
	
	
	

	40. 
	2)　品質管理

次に掲げる方法により品質管理が行われていること。
①　製造・加工・検査の方法

当該製品の製造設備、加工設備、検査設備及び検査方法が規定されている場合は、当該設備及び方法により製造、加工及び検査が行われていること。
	図書
	□
	
	
	

	41. 
	②　社内規格の整備

次に掲げる事項について、社内規格、作業手順書、作業指示書等（以下、「社内規格等」という。）が整備され、適切に運用されていること。
ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査及び保管に関する事項
	図書
	□
	
	
	

	42. 
	ⅱ) 購買品（原材料を含む）の管理に関する事項
	図書
	□
	
	
	

	43. 
	ⅲ) 工程(作業)ごとの管理項目及びその管理方法、及びその検査方法並びに作業方法に関する事項
	図書
	□
	
	
	

	44. 
	ⅳ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項
	図書
	□
	
	
	

	45. 
	ⅴ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項
	図書
	□
	
	
	

	46. 
	ⅵ) 苦情処理に関する事項
	図書
	□
	
	
	

	47. 
	③　工程の管理

ⅰ) 製造又は加工及び検査が工程ごとに社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録、管理図を用いる等必要な方法によってこれらの工程が適切に管理されていること。
	図書
	□
	
	
	

	48. 
	ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び予防措置が適切に行われていること。
	図書
	□
	
	
	

	49. 
	ⅲ) 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。
	図書
	□
	
	
	

	50. 
	④　製造設備又は加工設備及び検査設備の管理

製造設備又は加工設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格等に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適切に維持されていること。
	図書
	□
	
	
	

	51. 
	⑤　外注管理

外注管理が社内規格等に基づいて適切に行われていること。
	図書
	□
	
	
	

	52. 
	⑥　苦情処理

苦情処理が社内規格等に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。
	図書
	□
	
	
	

	53. 
	⑦　品質保持に必要な技術的生産条件の確保

ⅰ) 品質管理が計画的に実施されていること。
	図書
	□
	
	
	

	54. 
	ⅱ) 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。
	図書
	□
	
	
	

	55. 
	ⅲ) 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。
	図書
	□
	
	
	

	56. 
	2.2　適切な供給体制及び維持管理体制等の確保

2.2.1　適切な品質保証の実施

a）保証書等の図書

無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。
	図書
	□
	
	
	

	57. 
	b）無償修理保証の対象及び期間

無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む。）に応じ、次の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。
1)　熱交換器に係る瑕疵　　　　　　　　　　3年
	図書
	□
	
	
	

	58. 
	2)　1)以外の部分又は機能に係る瑕疵　　　　2年
	図書
	□
	
	
	

	59. 
	免責事項
１ 本基準の適用範囲で定めた建物以外で使用した場合の不具合

２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合

３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合

４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具

５ 建築躯体の変形や関連する設備機器など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部

品の不具合
６ 塗装塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象

７ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合

８ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合

９ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合

10 消耗部品の消耗に起因する不具合

11 ガス・電気・給水の供給トラブル等に起因する不具合 

12 指定規格以外のガス・電気等を使用したことに起因する不具合

13 熱量変更に伴う調節等

14 給水・給湯配管の錆等異物流入に起因する不具合

15 温泉水・井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合

16 指定規格以外の熱媒を使用したことに起因する不具合
	図書
	□
	
	
	

	60. 
	2.2.2　確実な供給体制の確保

製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。
	図書
	□
	
	
	

	61. 
	2.2.3　適切な維持管理への配慮

2.2.3.1　維持管理のしやすさへの配慮

使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品であること。
a)　定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。
	図書
	□
	
	
	

	62. 
	b)　製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。
	図書
	□
	
	
	

	63. 
	2.2.3.2　補修及び取替えへの配慮

a)　構成部品について、取替えパーツ（消耗品である場合はその旨）を明記した図書が整備されていること。
	図書
	□
	
	
	

	64. 
	b)　主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。

1)　住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。
	図書
	□
	
	
	

	65. 
	2)　1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。
	図書
	□
	
	
	

	66. 
	c)　取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等が示された図書が整備されていること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。
	図書
	□
	
	
	

	67. 
	d）住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。
	図書
	□
	
	
	

	68. 
	2.2.4　確実な維持管理体制の整備

2.2.4.1　相談窓口の整備

a)　消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。
	図書
	□
	
	
	

	69. 
	b)　消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。
	図書
	□
	
	
	

	70. 
	2.2.4.2　維持管理の体制の構築等

維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。
a)　メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。
	図書
	□
	
	
	

	71. 
	b)　メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。
	図書
	□
	
	
	

	72. 
	c)　有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。
	図書
	□
	
	
	

	73. 
	d)　緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。
	図書
	□
	
	
	

	74. 
	2.2.4.3　維持管理の実施状況に係る情報の管理

メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。
	図書
	□
	
	
	

	75. 
	2.3　適切な施工の担保

2.3.1　適切なインターフェイスの設定

a)　少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。

1)　外形寸法
	図書
	□
	
	
	

	76. 
	2)　重量
	図書
	□
	
	
	

	77. 
	b)　機器本体の寸法形状は、設置タイプに応じて適切に計画されていること。

1)　機器のダクト接続口径については他の建築構成材と取り合うよう設定され、また接合のための作業は、施工がしやすいよう対策が講じられていること。
	図書
	□
	
	
	

	78. 
	2)　機器本体と搬送部材の接合のための作業は、施工がしやすいよう対策が講じられていること。
	図書
	□
	
	
	

	79. 
	2.3.2　適切な施工方法・納まり等の確保

a)　次のような施工方法・納まり等に関する事項について明確になっていること。

1)　施工の範囲及び手順

①　機器本体の取付け
	図書
	□
	
	
	

	80. 
	②　ダクト及び外壁用端末換気口の取付け
	図書
	□
	
	
	

	81. 
	③　機器本体とダクト及び外壁用端末換気口の接続
	図書
	□
	
	
	

	82. 
	④　取付け後の試運転
	図書
	□
	
	
	

	83. 
	⑤　取付け後の検査
	図書
	□
	
	
	

	84. 
	2)　施工上の留意事項等

①　取り合い部分についての標準納まり図
	図書
	□
	
	
	

	85. 
	②　必要な特殊工具及び施工上の留意点
	図書
	□
	
	
	

	86. 
	③　外壁面等に貫通し設置されるものにあっては、凍結防止の対策
	図書
	□
	
	
	

	87. 
	④　機器運転時の極端な室内負圧発生への配慮
	図書
	□
	
	
	

	88. 
	⑤　近隣や周辺環境との関係を考慮した排気方向及び排気方法への配慮
	図書
	□
	
	
	

	89. 
	3)　関連工事の留意事項

①　取付下地の要件及び施工方法
	図書
	□
	
	
	

	90. 
	②　その他関連工事の要件
	図書
	□
	
	
	

	91. 
	b)　当該部品の施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。
	図書
	□
	
	
	

	92. 
	c)　標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な注意事項及び禁止事項が明確になっていること。
	図書
	□
	
	
	

	93. 
	3　情報の提供に係る要求事項

3.1　基本性能に関する情報提供

次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。
a)　風量
	図書
	□
	
	
	

	94. 
	b)　騒音
	図書
	□
	
	
	

	95. 
	c)　質量
	図書
	□
	
	
	

	96. 
	d)　消費電力
	図書
	□
	
	
	

	97. 
	e)　待機時消費電力
	図書
	□
	
	
	

	98. 
	f)　衣類乾燥性能
	図書
	□
	
	
	

	99. 
	g)　Auto Offの条件（過熱対策）
	図書
	□
	
	
	

	100. 
	h)　各種寸法
	図書
	□
	
	
	

	101. 
	i)　設置場所
	図書
	□
	
	
	

	102. 
	3.2　使用に関する情報提供

a)　次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。

1)　誤使用防止のための指示・警告
	図書
	□
	
	
	

	103. 
	2)　事故防止のための指示・警告
	図書
	□
	
	
	

	104. 
	3)　加熱機能、出湯湯温の調節方法等、製品の使用方法
	図書
	□
	
	
	

	105. 
	4)　水抜き方法等、凍結防止の方法
	図書
	□
	
	
	

	106. 
	5)　使用者が維持管理するべき内容
	図書
	□
	
	
	

	107. 
	6)　日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用してのフィルターの清掃方法や清掃時の注意事項を含む。）
	図書
	□
	
	
	

	108. 
	7)　故障・異常の確認方法及びその対処方法
	図書
	□
	
	
	

	109. 
	8)　製品に関する問い合わせ先
	図書
	□
	
	
	

	110. 
	9)　消費者相談窓口
	図書
	□
	
	
	

	111. 
	b)　無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。
	図書
	□
	
	
	

	112. 
	c)　上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。
	図書
	□
	
	
	

	113. 
	3.3　維持管理に関する情報提供

次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。
a)　製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法
	図書
	□
	
	
	

	114. 
	b)　取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間
	図書
	□
	
	
	

	115. 
	c)　有償契約メンテナンスの有無及び内容
	図書
	□
	
	
	

	116. 
	d)　消費者相談窓口
	図書
	□
	
	
	

	117. 
	3.4　施工に関する情報提供

次の施工に関する情報が、図等を用いわかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。
a)　「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報
	図書
	□
	
	
	

	118. 
	b)　住宅全体の換気量や他の換気系統に影響が出ないよう、換気設計に必要な情報
	図書
	□
	
	
	

	119. 
	c)　次の品質保証に関する事項

1)　施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間
	図書
	□
	
	
	

	120. 
	2)　保険の付保に関する事項

①　当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。
	図書
	□
	
	
	

	121. 
	②　施工説明書等で指示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。
	図書
	□
	
	
	


�他基準と記載内容が違っています。





1/18
2

